문화부문 다중이용시설

안전점검 결과 및 개선대책

2007. 8. 1

문 화 관 광 부

다중이용시설물 안전점검 종합개요

□ 추진배경

○ 장관 지시사항(‘07.5.11)

- 우리부 소관 다중이용시설물 안전실태 점검

○ 국무총리 특별지시(2007-6호, ‘07.5.25) : 안전사고 예방·관리 철저

- 각 부처 관리시설 일제 안전점검 실시

- 유원시설 · 체육시설 재점검 / 비상상황 발생시 대응체계 점검

□ 점검목적

○ 문화관광부 소관 다중이용시설에 대한 일제 안전점검을 실시하여 주요 위험요인별 안전대책을 강구함으로써 재해를 예방하고자 함.

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2007.5.15 ~ 5.30(1차) / 6.15 ~ 7.20(2차)

○ 점검대상 : 문화관광부 소관 다중이용시설물 및 민간 운영 다중이용시설

《 1차 점검 》

- 기관시설 57개 기관 105개 시설물(본부, 소속기관, 소속공공기관, 문화재청)

- 다중시설 11개(소극장 5, 라이브 카페 1, 영화관 2, 유원시설 1, 체육시설 2)

《 2차 점검 》

- 기관시설 9기관 9개 시설물(중앙도서관, 중앙 및 지방박물관, 고궁 등)

○ 점검반

《 1차 점검 》

- 기관시설 : 55개반 247명(본부, 시설물 관리기관 합동)

- 다중시설 : 차관보(단장), 4개반 49명(시도 공무원, 협회, 외부 전문가 등)

《 2차 점검 》

- 기관시설 : 차관보(단장), 전문가 41명(건축 18, 소방 14, 전기 9)

○ 점검분야 : 안전계획, 시설·구조, 전기, 소방, 관리

○ 점검방법

- 현장점검 위주로 취약 및 안전사각지대의 위험요소를 중점점검

- 안전관련 계획수립, 실시, 후속조치 전 과정 점검

□ 점검추진

가. 기관시설물 안전점검

○ 점검대상(66개 기관 114개 시설)

구분	합계	문정국	예술국	문산국	미디어국	관광국	체육국	문화재청
점검기관	66	14	11	4	4	1	2	30
점검시설	114	26	27	11	5	1	12	32

○ 점검결과 : 시정조치 128건

구분	점검 시설	점검분야별 시정조치
		계	건축	전기	소방	관리	기타
합 계	114	128	34	23	36	6	29
공연·전시장	38	50	24	4	12	2	8
도서관	4	2					2
체육시설	9	18	2	8	7		1
궁능·유적지	24	15	0	4	4		7
학교·연구소	11	17	2	2	7		6
사무빌딩 등	28	26	6	5	6	4	5

나. 다중이용시설물 안전실태 점검(내용 첨부)

○ 예술국(대학로 소극장 등 6개소), 문화산업국(서울극장 등 2개소)

○ 관광국(용인 애버랜드), 체육국(올림픽 체육관)

□ 점검성과

○ 시설별 안전위해요소 확인·보완을 통하여 재해 및 안전사고의 예방과 관리자의 안전관리 의식 고취

□ 후속조치

○ 발견된 문제점에 대한 보완계획 수립 시행·감독

○ 지속적인 예방점검 및 안전관리 활동실시

○ 점검결과 기관 및 시도 지침시달을 통하여 안전관리 강화

민간 운영 다중이용시설

안전점검 결과

【목 차】
1.	예술국 소관 다중이용시설물 안전점검
2.	문화산업국 소관 다중이용시설물 안전점검
3.	관광국 소관 다중이용시설물 안전점검
4.	체육국 소관 다중이용시설물 안전점검

예술국 소관 다중이용시설물 안전점검 결과

□ 점검목적

○ 대학로 소공연장 등 현장을 방문하여 안전 관리 실태를 확인하고 개선 방안을 수립하여 정책에 반영함.

□ 점검시기

○ 2007. 5.18(금), 12:00～14:40 : 대학로 소극장

○ 2007. 5.25(금), 11:00～14:00 : 홍대 인근 소극장 및 라이브 카페

□ 점검대상

○ 대학로 : 행복한 극장, 디 아더 씨어터, 알과 핵 등 3개 소극장

○ 홍대 인근 소극장 및 라이브 카페

- 산울림 소극장, 창무 포스트(소공연장), 롤링 스톤즈(라이브 카페)

□ 주요 점검사항

○ 소극장 시설 파악

- 소공연장 전력 과부하로 인한 화재 위험성 및 피난 유도등 설치 확인

- 기타, 현장의 애로사항 및 정책적 지원 필요 사항 청취

○ 라이브 카페 시설 파악

- 소규모 시설인 라이브 카페의 소방․안전 관리실태 점검 및 건의사항 청취

○ 관계자 간담

- 차관보, 전국소공연장연합회장 및 라이브음악발전협의회 대표 등 소공연장 관계자 및 라이브 카페 관계자들에게 화재 등 안전관리에 철저를 기해 달라고 당부

- 소공연장 및 라이브 카페 안전 및 활성화 전반에 대한 의견 개진

□ 점검단(반) 구성

○ 총인원 : 19명

- 우리부 : 차관보, 공연예술팀장, 문화예술교육팀장, 담당 사무관 등 6명

- 서울시 : 서울시 문화과장, 소방방재본부 검사지도팀장 마포구 소방서 점검팀장 등 4명

- 현장 관계자

· 전국소공연장연합회 정재진 회장, 김현묵 사무국장, 김대환 상임이사, 한국연극협회 김병호 이사, 김종선 사무국장, 라이브음악발전협의회 윤현식 대표 등 6명,  대학생 기자 3명

□ 점검결과 안전실태

○ 소극장 시설 파악

- 대다수 소공연장은 극단이나 개인이 임대 운영하는 영세한 극장이며 건물도 당초 공연장 용도로 지어진 것이 아님

- 대부분 지하층에 위치, 천장이 낮고 환기 시설 취약

- 전력 과부화로 인한 화재 위험성 및 피난 유도등 미설치 등 안전 상 문제점 확인

○ 라이브 카페 시설 파악

- 라이브 카페의 경우 영세성은 소공연장에 비해 열악한 편이며 늘어나고 있는 상업적 댄스클럽 문화에 의해 라이브 음악 문화가 쇠퇴하고 있음

- 소규모 시설인데다 공연장으로 등록되어 있지 않아 관할 소방서에서 공연장과 같은 수준의 소방․안전 관리에 애로가 있음

- 화재예방을 위한 소화기 비치 및 연 2회 종업원 소방교육 실시를 통해 지도하고 있는 실정

□ 검토의견

○ 소공연장 시설 개선 지원을 통해 국민의 안전한 공연관람 환경조성

○ 안전 상 문제점이 있는 시설은 개선 조치 검토

□ 향후 조치계획 및 일정

○ 소공연장 시설 개보수 예산을 안전시설 개선 위주로 집행(8월중)

- 10개소, 300백만원

○ 연내 추가 재원 확보를 통한 추가 지원 추진 및 매년 계속사업으로 지원

* 서울시 등과 추가 지원 방안 협의 중

문화산업국 소관 다중이용시설물 안전점검 결과

□ 점검목적 : 영화상영관 안전관리 실태 점검과 업계의 현장 애로․건의사항을 청취, 정책 반영 및 제도개선 추진

□ 점검시기 : ‘07. 5. 22(화), 13:00~18:00

□ 점검대상 : 서울극장(종로 3가 소재), CGV 용산

□ 주요 점검사항

○ 재해대처계획 확인(적합․타당․현실성/ 숙지여부/ 운용 사례 조사 등)

- 재해예방계획, 비상시 직원 임무, 피난 안내방송 등 내용

○ 소방시설 확보 및 관리 상태 확인(소방완비증명서 확인)

- 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수 설비, 소화활동 설비 구비

- 비상구, 방화문, 누전차단기, 피난유도선 등 확인

○ 안전관리 교육 및 실태, 소방점점, 전기안전점검 등 실시 여부

○ 구조적인 문제점 존재 여부

- 건축법상 용도, 구조, 비상 계단․통로, 소방차 접근로 등

□ 점검단(반) 구성 : 12명

○ 우리부 : 차관보, 영상산업팀장, 담당사무관, 담당자

○ 서울시 : 문화산업정책팀장, 담당자

- 관광진흥팀장, 담당자(종로구청), 문화체육팀장, 담당자(용산구청)

○ 서울시극장협회 전무, 소방기술사(한국소방기술사회)

□ 점검결과 안전실태

○ 서울극장(종로3가) : 11개 스크린(4,542석) / 단독건물(8층)

- 재난시 대피할 비상계단 출입문이 잡아당기는 문으로 관람객의 비상 대피의 어려움이 예상됨

○ CGV용산 : 11개 스크린(2,409석)/복합건물(6~8층 사용)

- 복합건물로서 건물관리자가 방재본부 역할을 하므로, 재해시 관람객 대피 시간이 길어지는 단점이 있음

□ 검토의견

○ 영화상영관 안전관리 실태 점검결과 재난 및 화재예방계획은 잘 지켜지고 있음

○ 재난 및 화재시 자동 대피 방송을 바로 하지 말고 직원들 대상으로 암호화된 소리를 먼저 방송하여 관람객들의 대피시 혼란을 최소화 할 수 있도록 대피 방송을 변환시킬 수 있도록 조치(검토) 바람

□ 시정조치계획

○ 서울극장(종로3가) : 비상계단 출입문 교체

○ CGV 용산 : 건물관리소 방재본부와 협의하여 재해발생시 관람객 대피 시간 단축 보완

□ 향후일정

○ 지방자치단체를 통해 전국의 모든 영화상영관에 대한 안전점검 실시(7월중)

관광국 소관 다중이용시설물 안전점검 결과

□ 점검목적

○ 유원시설에 대한 표본 점검을 실시하고 업계 의견을 수렴하여 문화부 소관 다중이용시설의 안전관리 상황 파악 및 향후 실질적 안전대책 수립

□ 점검시기 : 2007. 5.30(수), 11:30 - 16:30

□ 점검대상 : 용인 삼성에버랜드 내 각종 유원시설

※ 바이킹(콜럼버스)-어린이 유원시설(이솝 빌리지)-퍼레이드-사파리-애니멀 원더 스테이지 순으로 점검

□ 주요 점검사항

○ 지방자치단체의 유원시설 안전 지도․관리 대책

○ 업계(삼성 에버랜드)의 안전교육 및 관리 실태

○ 상반기 안전관리 실태점검 결과 후속 정비 상황

○ 유원시설 내 각종 기계, 전기 설비 등 안전관리

□ 점검단(반) 구성 : 1개반 12명

○ 문화관광부 : 차관보, 관광산업팀장, 담당사무관 등 3인

○ 지자체 : 경기도청 관광문화산업과장 등 2인, 용인시청 주민생활지원과장 등 2인

○ 관련기관 : 한국종합유원시설업협회 회장, 사무국장

○ 외부전문가 : 기계공학부 교수 외 전문가 2명

□ 점검결과 안전실태

○ 지자체 안전 관리 지도․감독 실태

- 사고 예방 대책, 사고 대응 대책, 복구대책을 수립하여 추진하고 있으나, 지자체 별도의 사고 예방대책은 미흡한 것으로 여겨짐

- ‘07년 상반기 안전관리 실태점검에 대한 지자체의 후속 조치 추진

○ 에버랜드 안전 실태

- 유원시설 내 제반 시설, 전기 시설 및 인화성 위험물질 등에 대한 관리가 비교적 철저

- 업계의 안전사고 예방 대책 및 근무자 안전교육 체계적 이행

· 유기시설 비상 훈련 반기 1회(컨베이어/리프트/수로/고공 정지 및 실내 화재) 및 기종별 년 1회 분해검사 시행

· 정전 및 공연 행사장, 기상재해, 동물원 맹수탈출 사고에 대응한 모의훈련 실시

· 비상 시설 및 장비 운영 및 안전 운영 인력 다수 확보(135명)

- 상반기 중앙 실태점검(문화부) 지적결과 5건 조치 완료 확인

○ 특이사항(수범사례)

- 열 병합 및 유기시설 발전기 보유로 정전 시 3분 내에 전력 공급 완료 (운행 중인 유기시설은 즉시 공급)

- 파크 내 흡연 구역 지정으로 담뱃불 화재 예방 및 간접흡연 예방 등 적합한 환경 제공

※에버랜드 28개소, 캐리비안 베이 9개소

○ 현장의견

- 기계적 결함에 의한 사고보다는 이용자 및 안전관리요원의 부주의로 발생한 사고가 대부분이므로 안전의식 교육에 각별한 관심 필요

- 임시 운행요원 안전교육에 대한 정부의 지원 검토

· 규모가 영세한 일반유원시설업체는 임시 운행요원의 안전교육 등을 소홀히 하는 측면이 있음

- 안전사고 발생시 유관기관 보고는 법적 의무사항이나, 관광진흥법상 사고 범위에 대한 명시적 규정이 없어 의무 이행 여부 다르게 판단 할 우려 있음

· 산업안전보건법 시행규칙 제2조 : 중대재해사고 보고 의무

□ 검토의견

○ 기계적 결함에 의한 사고보다는 안전의식 결핍에 따른 사고가 대부분이므로 안전의식 제고방안 마련 및 이용자의 책임에 대한 사회적 인식 조성 필요

○ 임시 운행요원에 대한 안전교육 지원 필요성 공감

○ 보고의무가 있는 안전사고의 범위를 관광진흥법상 명시적으로 규정함으로써 신속한 보고․사후 대책 수립 및 의무 불이행시 이행 조치 가능토록 해야 함

□ 조치계획

○ 시정조치계획

- 유관기관과의 연락 체계에 따라 보고 의무가 있는 안전사고의 범위 설정(관광산업법 제정시 반영 검토)

- 유원시설 업체에 대해 흡연장 설치 등 수범 사례 전파

○ 지원계획

- 임시 운행요원에 대한 안전교육 시간 강화 및 안전 교육에 대한 정책적 지원(예산, 안전교육 매뉴얼 보급 등) 검토

○ 홍보계획

- 다양한 매체를 통한 이용자의 안전 의식에 대한 홍보

□ 향후 일정

○ 유원시설 업체에 대해 흡연장 설치 등 수범 사례 전파(07년 하반기)

○ 유원시설업 종사자에 대한 정기교육 강화(08년 예산 반영)

○ 관광산업법 제정을 통해 보고 의무가 있는 안전사고의 범위설정(07년 하반기)

체육국 소관 다중이용시설물 안전점검 결과

□ 점검목적

○ 다중이용시설에 대하여 일제 안전점검을 실시하여 주요 위험요인별 안전대책을 강구하여 재해를 미연에 방지하고자 함

□ 점검시기/대상

○ 2007.5.28(월) 14:00~16:30 / 올림픽 제1체육관 및 제2체육관

□ 주요 점검사항

○ 전기, 소방시설 및 건축물 안전점검

□ 점검단(반) 구성

○ 우리부 차관보 외 2명, 한국소방안전협회, 한국전기안전공사 각 1명

※ 국민체육진흥공단 상무, 체육산업개발 사장 동행 시설 확인

□ 점검결과

- 전기부문은 누전차단기 등 구 기기 교체 필요 / 배전반 안전 휀스 설치 및 위험문구 부착(제1체육관)

- 소방부문은 방화문 일부 노후화로 점검 및 보수 필요 / 비상시 복도 피난로 확보 필요(제2체육관)

- 관리부문은 체육관 천장 스피커 안전성 특별점검 필요(제1체육관) / 대관 공연행사 시설장비 설치 및 안전관리에 대한 관리감독 철저

- 올림픽경기 개최 시설로 화재시 피난로 확보는 잘 되어(제1체육관) 있으나, 화재의 확대를 차단하기 위한 방화문은 일부 노후화로 점검 수리 필요

- 제2체육관은 1체육관에 비해 복도통로 등이 협소하므로 비상시 피난로 확보를 위해 복도내 가 시설물 설치 자제 필요

- 공연, 각종행사시 공연시설 장비를 설치하는 외부 기술자 출입이 빈번한 관계로 이들 외부인에 대한 안전의식 교육과 작업공간내 소화기 등 비치, 화재예방 및 행사시설에 대한 안전관리 지침 필요

- 체육관내 스포츠센타 이용고객에 대한 비상시 피난경로 교육 필요

- 전기분야는 각종 점검일지 등이 잘 관리되고 있으나, 누전차단기 등이 오래된 구기기로 교체 필요

□ 검토의견

○ 제1체육관, 제2체육관은 대규모로써 연간 300일 이상 가동(행사준비 및 철거기간 포함)되는 다중이용시설이나 건립된 지 20년이 지난 건축물로 시설 노후화에 따른 체계적인 개보수 필요(연차적인 시설보수 계획에 따라 개보수 검토)

○ 제1체육관 배전반 안전 휀스 설치 및 위험안내 문구 부착

○ 천장의 대형스피커 안전성 특별점검 및 일부 노후시설 교체 검토

○ 복도 등이 협소하므로 비상시 피난로 확보를 위해 가설물 설치 자제 필요

○ 대관 공연행사 시설장비 설치 및 안전관리에 대한 관리감독 철저필요

□ 조치계획

○ 시정조치계획

- 점검결과 안전실태 현황 및 문제점을 개선토록 공단에 통보 예정

○ 지원계획

- 금년도는 보수계획에 의하여 보수중이므로 안전관리상 2008년 공단 예산 검토 시 시설보수예산에 대해 적극 반영 계획

○ 건의사항

- 20년된 오래된 시설로 시설보수 유지비 소요 불가피, 문화부에서 2008년도 공단 예산 검토시 시설보수 예산에 대해 각별 관심 건의

※ 금년도는 시설 보수계획에 의하여 보수를 하고 있으므로 안전관리상 시급히 예산을 반영하여야 할 필요성은 없음.

□ 향후일정

○ 제1체육관 배전반 안전휀스 설치 및 위험안내 문구 부착 및 방화문 개보수 : 2007. 6. 15

○ 천장의 대형스피커 안전성 특별점검 및 교체여부 결정 : 2007. 6월말

○ 제1체육관 전기시설 대보수 : 2007. 7 ~ 10

문화관광부 소관 다중이용시설

안전점검 결과

【목 차】
1.	문화정책국 소관 기관시설물 안전점검
2.	예술국 소관 기관시설물 안전점검
3.	문화산업국 소관 기관시설물 안전점검
4.	문화미디어국 소관 기관시설물 안전점검
5.	관광국 소관 기관시설물 안전점검
6.	체육국 소관 기관시설물 안전점검
7.	문화재청 소관 기관시설물 안전점검

문화정책국 소관 기관시설물 안전점검 결과

□ 점검개요(2차)

ㅇ 점검기간 : ‘07.6.15～7.20 (4회 : 6.15/ 6.19/ 7.18/ 7.20)

※ 1차 점검(‘07.5.21 ~ 28)

- 점 검 반 : 문정국 직원 및 기관 시설담당자 합동 점검(12개반  60명)

- 점검기관 및 시설 : 5개 기관 17개 시설

․ 국립중앙박물관(11개 지방박물관 포함), 국립중앙도서관(2), 국립민속

박물관, 국립국어원, 한국문화관광연구원

ㅇ 점검시설 : 국립도서관 및 국립박물관, 궁․능 등 9개 시설

ㅇ 점검인원 : 차관보(단장), 전문가 41명(건축 18, 소방 14, 전기 9)

ㅇ 점검내용 : 시설․구조(하중)안전, 전기 및 가스시설, 소방, 건물관리 등

□ 점검총평

점검시설	점검총평
국립중앙도서관	ㅇ ‘98～’01년 대대적인 보수와 서고 분산배치를 통해 현재 B등급을 유지하고 있으며, 매년 정기점검과 정밀점검을 실시, 전반적으로 관리상태는 양호하나, 적층서고 설계하중과 적재하중이 균형을 이룰 수 있도록 운영 요망
국립어린이 청소년도서관	ㅇ ‘06년 전반적인 리모델링(’06.6.28 재개관)을 통해 B등급을 유지하고 있으며, 건물 내부의 상태는 전반적으로 양호하나 외부의 옹벽 균열 보수 요망
국립중앙박물관	ㅇ 개관(‘05년) 이후 계속 A등급으로 관리되고 있으나, 현 상태를 계속 유지하기 위해서는 사후관리와 병행, 사전 예방 관리시스템 구축 필요
국립민속박물관	ㅇ ‘73년 건립된 노후 건물로, 정밀안전진단 실시(‘05.4월) 결과 C등급으로 평가됨에 따라 ‘06년 건물 하중경감을 위한 옥상 누름층 철거와 벽면 백화현상 방지를 위한 보수공사를 실시하여 관리하고 있으나, 지속적인 보수와 보강을 통해 B등급까지 상향시킬 수 있도록 노력 필요
궁․능 (경복궁, 종묘, 서오릉)	ㅇ 경복궁 경회루, 강녕전․교태전내 관람객 입장이 허용됨에 따라 전문기관에 의뢰하여 수용 가능한 하중을 측정, 관리할 필요 ㅇ 서오릉(명릉) 정자각 기둥 보수철판 부식, 보수 정비 필요
국립지방박물관 (대구, 경주)	ㅇ 대구박물관의 옥상 물고임 현상 해소를 위한 보수 필요 ㅇ 경주박물관 일부시설(고고관, 종각)의 처마 끝 누수 보수로 미관 개선, 연못 석축 등 위험요소 제거를 위한 점검 요망

□ 주요 점검결과

시설(기관)명	점검(지적)사항	조치결과 및 계획
국립중앙 도서관	ㅇ 비내력벽에 미세균열 부분적으로 발생 - 서고 등 하중이 많은 곳은 지속적인 관찰 요구, 추가 진행되지 않는 균열은 보수 ㅇ 적층서고(3,4,5,7층)의 설계상의 하중과 현 적재 하중 비교 점검 ㅇ 변전실 바닥 닥트내 특고압과 저압 케이불 이격	ㅇ 해당지점을 표식, 지속적으로 관찰하고 있으며, 연말까지 진행상태 관찰 후 보수 예정 ㅇ 현 적재하중은 설계 하중내에서 운용(적층서고 1,480kg/㎡) ㅇ 현장 시정
국립어린이 청소년도서관	ㅇ 일부 조적벽(비내력벽)의 미세한 균열 등은 관찰 후 보수 요망 ㅇ 외부옹벽 균열, 즉시 조치하고 특히 장마철 주의 ㅇ 발전기실 환기 및 배기장치 설치	ㅇ 지속적으로 관찰 후 보수 ㅇ 보강공사 진행중 ※ 공사입찰(6.22), 1.2억원 ㅇ 현장시정(배기 팬)
국립중앙 박물관	ㅇ A급의 최상의 상태를 유지하고 있으나, 현 상태를 유지하기 위해서는 사전예방에 철저 ㅇ 시설의 보수, 보강시 이에 대한 기록을 유지, 시설관리에 효과적으로 활용 ㅇ 방문객의 접근이 쉽도록 동선안내 등 부분적 개선 ㅇ 화재시 시건장치(카드키 시스템)해제를 위한 다른 시스템과 연동 여부 수시점검 ㅇ 옥외조명등 접지선, 누전 N/A 등 지속적인 점검을 통하여 관람객 안전 도모	ㅇ 특별점검 등 사전예방 철저 ㅇ 보수보강 등 기록으로 유지, 관리하고 있음 ㅇ 동선안내 등 미흡한 부분에 대한 보완작업 중(CI개선 병행) ㅇ 연동되고 있으며, 격월로 점검 ㅇ 3개월마다 절연 측정 등 주기적 점검을 실시하고 있음
국립민속 박물관	ㅇ 현재 C등급의 노후 건물로, 보수․보강을 통해 B등급으로 상향토록 노력 ㅇ 현재 사용에는 문제가 없으나 노후된 특고압 변압기 및 차단기 등 전기시설 교체	ㅇ 지속적인 보수와 보강을 통해 B등급 상향 방안 강구 ㅇ ‘08년 예산에 반영, 교체
경복궁	ㅇ 경내 배수 체계(하수구 등) 관리 철저 - 낙엽, 토사 쓸림 등 관리 ㅇ 경회루(국보 제224호) 하중 관리 - 일일 3회(매회 60명) 관람객 입장 허용에 따른 하중관리 철저 ㅇ 강녕전, 교태전 등 하중 관리 - 특정부분을 강제동선으로 유도함에 따른 해당부위 하중관리 철저 ㅇ 광할한 지역을 소수인력이 관리하기 위해 CCTV 등 첨단장비 설치, 활용 모색	ㅇ 특별 점검항목으로 추가, 지속적인 관찰과 관리 ㅇ 전문기관에 의뢰, 수용하중을 측정, 관리 ㅇ 전문기관 의뢰, 수용하중 측정, 관리 ㅇ 문화재위원회자문 및 예산확보 추진

점검시설	주요 지적사항	조치계획(사항)
종묘	ㅇ 정전앞 바닥 콘크리트 부분, 문화재위원회의 자문을 받아 전돌 교체 방안 검토	ㅇ 문화재위원회의 자문 및 고증 선행, 예산확보 추진
서오릉	ㅇ 명릉의 정자각 보수 철판 부식, 보수 필요	ㅇ 문화재위원회 자문, 보수 검토
국립 대구박물관	ㅇ 옥상 물고임 현상 해소를 위한 보수 ㅇ 방화시설(셔터) 쪽문의 비상구 표식 (형광물질을 사용, 쉽게 인식토록 조치)	ㅇ 전문가 자문 받아 보수 ㅇ 현장시정
국립 경주박물관	ㅇ 일부시설(고고관, 종각)천장 누수 보수로 미관 개선(전시실과 별개) ㅇ 외부 연못 석축 위험 제거를 위한 점검	ㅇ 전문가 자문 받아 보수 ㅇ 정밀 측정, 보수대책 마련

□ 문제점 및 대책

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의거, 정기점검과 자체점검을 통해 시설물 안전관리에 만전을 기하고 있으며, 향후 이용자(관람객)의 편의와 높은 질의 서비스 제공을 중심으로 관리가 돼야 할 필요성

○ 관련예산의 확보와 전문 인력의 확충 등 제도적 지원이 이뤄질 수  있도록 본부와 각 문화시설(기관)간 유기적으로 협조 체계 마련

□ 점검성과

○ 전문가들의 현장점검과 자문을 통해, 시설물 안전관리에 관한 방향을 제시하였고, 안전관리의 중요성과 관심도 제고

○ 안전사고 및 위험요소 사전 예방 및 제거

예술국 소관 기관시설물 안전점검 결과

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘07. 5. 21 ~ 5. 25(5일간)

○ 점 검 반 : 총 3개조 16명 구성

- 반장(예술국장), 조장(예술정책팀장, 전통예술팀장, 예술교육팀장)

- 조원 : 각 팀별 관계 직원 등 12명

○ 점검기관 및 시설 : 11개 기관, 27개 시설

- 소속기관 : 한국예술종합학교, 국립현대미술관, 덕수궁미술관, 국립국악원, 민속국악원, 남도국악원, 국립중앙극장

- 공공기관 : 한국문화예술위원회, 정동극장, 예술의 전당, 한국문학번역원

○ 주요 점검사항

- 시설․구조․전기․소방․관리 분야

- 안전관리 계획수립 및 이행현황

- 취약․사각지대 안전관리 및 사고대비 실태 등

□ 점검총평

<정기점검> : 분야별로 관련법령에 의거 시행

○ 건축시설물, 무대시설, 전기, 소방 등에 대해 외부 전문진단 기관을 통해 안전점검을 정기적으로 시행하고 있으며, 점검결과를 바탕으로 건축물 등 분야별 안전관리 강화 추진

<수시점검> : 자체 시행

○ 기관별로 시설관리 부서를 별도 지정, 수시점검 시행

<주요 지적사항 및 조치사항>

구 분	지 적 사 항	조 치 사 항	비 고
한국예술 종합학교	ㅇ기숙사 건물 노후화(‘92년 준공), 1인당 객실면적 협소(4인 1실), 이용자(학생) 등 취약 및 위험요인 상존 ㅇ전기, 가스, 소방 등 안전표지판 등 미부착 및, 중극장 피난문 주변 지장물 적치	ㅇ기숙사 건물 정밀진단 후 신축과 연계 검토 ㅇ안전표시판 부착 완료	기숙사는 문화재청 소관
국립현대 미술관	ㅇ건물의 노후화로 정밀 안전진단 결과 일부 구조물에 대한 보강 공사 필요	ㅇ‘08년 예산 신청 중
덕수궁 미술관	ㅇ건물 외부 계단의 노후화로 임시 가설물 설치 ㅇ시설물이 전체적으로 노후화 되어 종합적인 건물 안전장치 마련 필요	ㅇ가설물 제거 조치 완료 ㅇ국립현대미술관 시설물 보강공사와 함께 종합 검토 필요
국립 국악원	ㅇ예악당 좌우측 통로 유도등 누락(1개소씩) ㅇ우면당 계단실 벽체 마감 모르타르 박리 ㅇ별맞이터 무대바닥(후면) 앙카볼트 돌출 ㅇ별맞이터 무대기계 점검통로 없음	ㅇ통로유도등 설치 조치 ㅇ별맞이터 무대바닥 앙카볼트 덮개 설치 조치
민속 국악원	ㅇ벽체 균열이 전반적으로 심함 ㅇ주차장 벽체마감 모르타르 균열 ㅇ예원당 건물 뒤편 공간의 벽 부분 철근 돌출	ㅇ정밀진단 후 보강조치
남도 국악원	ㅇ직원 비상 사이렌 작동방법 미숙지 ㅇ고장난 유도등 방치 ㅇ옥상 외부벽 균열(실리콘 마감재 박리)	ㅇ직원교육 강화조치 ㅇ계단유도등 수리 조치
국립중앙 극장	ㅇ무대외벽 자갈붙임 탈락 안전대책 필요 ㅇ외부 옹벽균열 및 거동현상에 대한 정밀 안전점검 결과에 따라 보강조치 필요	ㅇ 출입문 안전장치 설치 완료 ㅇ 정밀안전진단 시행(‘07. 6-7, C등급 판정)에 따라 철탑전도방지를 위한 보강공사(’07. 8)
한국문화 예술위원회	<미술관> ㅇ전시장의 조명시설 및 구조물 등 일부 노화되어 유지보수 필요 ㅇ방화문 및 유리문 노후화 ㅇ옥상 누수	ㅇ조명시설 보강 조치 ㅇ유리문 등 교체공사 및 방수공사 추진 중
정동극장	ㅇ장애인경사로 급경사로 사고 위험 ㅇ비상대피 계단 적치물 제거 ㅇ옥상 방수층 균열 보수	ㅇ장애인 경사로 폐쇄 ㅇ비상계단 적치물 제거 ㅇ보수완료
예술의 전당	ㅇ화단 두겁석 흐트러짐 ㅇ기계 및 전기실 장비 노후화로 효율저하	ㅇ화단 두겁석 보수예정 ㅇ기계 및 전기실 장비 교체 예산 확보노력
한국문학 번역원	ㅇ‘06년 건물정밀안전진단 결과(’B'등급)에 따라 자체 보강공사 추진 중	ㅇ낙후된 승강기 교체 ㅇ급수펌프 및 배관 보수공사 ㅇ소화펌프 전면 보수 ㅇ전기․전선 공사

<직원 안전교육>

○ 사이렌 작동방법을 숙지하고 못하고 있고, 고장난 대피 유도등을 방치하는 사례도 있어,

○ 직원에 대한 안전교육이 형식적으로 시행되고 있다고 판단되어 안전사고 예방 및 위급사항 초기대응 능력 강화 교육 필요

○ 특히, 사회적 범죄발생이 우려되는 취약지역에 대해서는 사건 발생 사전 예방 등을 위해 순찰강화 등 감시관리체제 강화 필요(중앙극장, 미술관 등)

□ 점검성과

○ 시설이용․관리자의 안전의식 및 관심도 고취

○ 일부 지적사항 조치완료에 따른 안전사항 미비점 보완

○ 안전사고 예방 및 위급사항 초기대응 능력 확보 등

○ 한국예술종합학교(수범사례)

- ‘화재대응 행동지침 안내판’ 설치(초기대응, 화재신고, 피난 대피 등)

□ 조치계획

○ 동 점검결과 나타난 문제점에 대한 추진현황을 주기적 점검((월간 단위),

○ 안전사고에 신속하게 대처할 수 있도록 실질적인 직원교육을 시행하고, 취약지역에 대한 순찰 강화하고 사고발생시 신속한 보고체계가 유지되도록 안전사고 대응능력 강화교육의 주기적 시행 추진

□ 건의사항

○ 건물 개․보수 등을 위한 예산 지원 필요

문화산업국 소관기관시설물 안전점검 결과

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2007. 5. 22. ～ 5. 29(8일간)

○ 점검방법

- 문화부 점검반과 자체 시설점검반이 합동으로 현장 점검 실시

- 취약 및 안전사각지대의 위험요소를 중점 점검

- 시설 및 설비분야별 체크리스트에 의한 점검

- 취약 및 안전사각지대의 위험요소는 중점 점검

○ 점검반 구성 : 총 3개조 21명(반장 : 문화산업국장, 조장 : 각 팀장)

-  종합촬영소 등 : 1개조 7명 구성

-  상암동 문화콘텐츠센터 : 1개조 7명 구성

-  한국문화콘텐츠진흥원 : 1개조 7명 구성

□ 점검분야

○ 점검대상

- 남양주종합촬영소 : 총 15개동 및 부대시설물(옹벽 구조물 등)

ㆍ 주용도 : 영화촬영시설 및 부대시설

ㆍ 연면적 : 44,869.34㎡(13,572.6평)

ㆍ 주요기능 : 촬영스튜디오, 영상지원관, 영상관, 춘사관, 전통한옥 등

- 한국문화콘텐츠진흥원

ㆍ 역삼동 본사, 상암동 문화콘텐츠센터, 목동 문화콘텐츠제작센터 등

- 영상자료원 : 상암동 신청사

ㆍ 열람실, 영화관, 박물관, 영화필름 보존고, 자료실, 기술·작업실 등

○ 점검분야

- 시설·구조안전, 전기안전, 소방안전, 관리 분야

- 기타 특정분야 점검 실시

※ 주요 지적사항 및 잘된 사항은 분야별로 사진촬영 실시

□ 주요 점검결과

구 분	시 설 명	지적 분야	지 적 사 항	조 치 사 항	비 고
종합 촬영소	촬영 스튜디오 (3개동)	시설	ㅇ 2,3 S/D 외부 바닥 트렌치 뚜껑 파손 ㅇ 1 S/D 폐자재 방치	트렌치 뚜껑 보수 및 폐자재 정돈 조치	조치 완료
	영상지원관	전기	ㅇ 전기 맨홀 누수 빗물 유입	전기맨홀 보수	조치 완료
한국문화 콘텐츠 진흥원	본사사옥	전기	ㅇ 전력 인입선로 점검 - 절연 불량(1개소) - 접지 불량(2개소) - 분전함 교체(2개소) - 수전시설 보완(1개소)	선로 테스트 및 교체 진행 중	조치 완료
		차량용 엘리베이터	ㅇ 조건부 승인 - 부품교체 작업 필요	관련 부품 교체 진행 중	조치 완료
	문화콘텐츠 센터	-	ㅇ 이상 없음	-	신축 건물로 ‘07년 3월말 준공 시 종합검사 완료
	문화콘텐츠 제작지원센터	-	ㅇ 이상 없음	-	-
영상 자료원	상암동 신 청사		ㅇ 이상 없음	-	신축 건물로 ‘07년 3월말 준공 시 종합검사 완료
	서초동 수장고		ㅇ 이상 없음	-	-
게임 아카데미	사무실	전기	ㅇ 전기배선 불량 및 콘센트 과다 사용	정비	조치완료
		가스	ㅇ 가스용기 실내 비치	제거	조치완료
		관리	ㅇ 비상용 손전등 관리소홀	교체	조치완료
	비상 대피 통로	소방	ㅇ 피난로 확보 미흡	적치물 제거	조치완료

□ 점검 후속조치

○ 점검결과 도출된 문제점에 대해서 외부용역 등을 통한 분야별 추가정밀 안전점검 실시 추진 및 정기적인 연간점검계획 수립 및 평가 실시

○ 조치중인 해당시설은 6월 중순까지 조치 완료

문화미디어국 소관 기관시설물 안전점검 결과

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2007. 5.28 ~ 5.30(2일간)

○ 점 검 반 : 2개반 4명

○ 점검기관 및 시설

- 한국언론재단(신문발전위는 언론재단내 위치)

- 한국방송영상산업진흥원, 한국방송광고공사, 국제방송교류재단

□ 점검총평

○ 시설물 관리주체별 자체 점검을 통한 시설 안전관리 유지에 만전을 기하고 있음.

○ 한국광고문화회관, 남한강연수원, 언론재단 등 이용시설물 관리상황 양호함.

○ 전반적으로 시설의 상태가 양호하며 소화기의 비치, 안전대비시설을 갖추고 있으며 정상 동작함

□ 분야별 점검결과

○ 모든 분야의 시설 안전유지 관리상태가 대체로 양호함

□ 문제점 및 대책

○ 한국방송광고공사

- 대구지사 : 승강기 부품 노후 / 승강기부품 교체(발주완료)

- 대전지사 : 창문 누수 및 저수조 밸브, 비상등, 수신기 노후 / 방수 공사 및 노후 부품 교체

○ 방송영상산업진흥원

- 건물관리 매뉴얼을 토대로 안전 및 기술적 노하우의 인수인계를 계속적으로 유지하고, 화재 등 긴급상황 발생시 인명대피 및 시설보호를 위한 일상적이고 지속적인 교육훈련을 유지 독려

○ 국제방송교류재단

- 동 재단의 중계차 차고(외부 1층)에 건물의 누수가 있었으나 현재 보수공사를 완료하였음(6.30 완료).

□ 점검성과

○ 방송광고공사 : 지사 사옥 노후 부품 교체 등 조치(7.20 완료)

○ 방송영상산업진흥원

- 비상시 비상연락망 가동상태 및 수해로 인한 예방차원의 중앙기상대 특보발령(가상) 기준에 따라 비상근무체제인 1조 9명(경영지원팀1, 용역사 시설직원8)형태의 근무조로, 전체 3개조를 편성, 비상근무체제로 신속 전환할 수 있는 시스템 유지하도록 조치

○ 국제방송교류재단

- 1년에 1번씩 소방훈련을 입주업체까지 참여하여 소화기를 실질적으로 사용하는 등 형식적이 아닌 실질적인 훈련을 실시하고 있음.

관광국 소관 기관시설물 안전점검 결과

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2007. 5 . 23 . 10:00~12:40

○ 점 검 반 : 2개반 8명(합동조사반)

- 문화관광부 3명, 한국관광공사· 관리업체 5명

○ 점검대상 : 한국관광공사 본사 사옥

□ 점검총평

○ 점검개요 : 각 분야별로 문화관광부와 한국관광공사 및 시설관리(한덕엔지니어링(주)와 시설물 합동점검

○ 실    적 : 시설ㆍ구조안전 관리분야, 전기안전 소방안전 가스분야로 나눠 점검하였고, 전기․가스 및 소방 등 안전관련 주요시설이 2005년 교체된 이후 평상시 유지관리가 대체로 양호하여 특이사항 없었음

○ 문 제 점 : 사옥이 ‘84년 준공으로 장기간 경과하여 시설물이 대체적으로 노후화 현상 발생

○ 대    책 : 시설물 정기점검(시특법에 의거)시 발견된 문제점 및 안전사고 발생이 예상되는 시설물에 대해 중장기 계획을 세워 예산확보 및 적기 보수가 시행될 수 있도록 추진

□ 분야별 점검결과

○ 시설․구조 안전, 관리 분야

- 피난계단, 옥상 배수, 승강기 안전관리 등 주요 피난시설을 대상으로 관련법령에 따라 전문업체의 정기점검과 보수로 상태 양호

○ 전기, 소방, 가스 안전 분야

- 누전경보기, 비트실 등의 전기안전 제어설비 관리상태가 양호하고 작동에 문제가 없음

- 가스누출 자동차단장치 및 경보기 등의 관리․작동 상태가 양호하고 배관상태도 이상 없는 것으로 판단

- 지하 펌프 및 스프링클러 시설, 방화셔터 설치 등의 관리도 안전수칙을 마련하고 관련 법령에 의한 정기점검을 시행하고 있음

□ 문제점 및 대책

○ 점검결과 한국관광공사 사옥은 대체적으로 양호한 상태이나 부분적으로 소규모 공사가 진행 중인 상태로 조사되었으며 지하 4층 점검구의 경우 내화피복이 탈락이 발생 즉시 보수 조치 완료함.

□ 점검성과

○ 시설물 관리자의 안전의식 제고

○ 시설물에 대한 안전점검 강화

체육국 소관 기관시설물 안전점검 결과

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2007. 5. 22(화) ~ 5. 29(화)

○ 점 검 반 : 4개반 31명

○ 점검기관 및 시설

- 국민체육진흥공단 : 스포츠센터, 광명경륜장, 미사리경정장

- 대한체육회 : 태릉선수촌 등

□ 점검총평

○ 국민체육진흥공단 스포츠센터

- 계획 : 전기, 소방설비 및 건축물 시설 안전점검

- 실적 : 정기적 안전점검 및 개보수로 전반적 안전관리 상태 양호

- 대책 : 일부 노후시설 개선 및 이용객 비상시 행동요령 등 홍보 필요

○ 국민체육진흥공단 광명경륜장

- 계획 : 전기, 소방설비 및 건축물 시설 안전점검

- 실적 : ‘06년 2월 개장한 건물로, 건축연한이 오래되지 않았고 정기적인 안전점검으로 안전관리 상태는 양호

- 대책 : 이용객에게 비상시 행동요령 등 홍보 필요

○ 국민체육진흥공단 미사리경정장

- 계획 : 전기, 소방설비 및 건축물 시설 안전점검

- 실적 : 미사리 경정장은 준공후 5년 정도 경과된 건축물로서 관람동 옥상 및 Pit 일부구간에서 누수흔적과 2층 관람석바닥 균열에 대한 보수가 필요한 상태이며 관련법에 의한 분야별 법정검사 이행 등 시설물에 대한 유지관리는 비교적 양호한 편임

- 대책 : 일부구간 누수 및 균열에 대한 보수 필요

○ 대한체육회 태릉선수촌 등

- 계획 : 전기, 소방설비 및 건축물 시설 안전점검

- 실적 : 태릉선수촌 내 각종 건축물에 대하여 전반적인 시설 점검결과 시설노후에 따른 균열 등이 다소 발견되었고 전반적인 관리상태는 양호함. 체육회관 및 태백분촌의 경우는 자체 시설점검 결과 대체적으로 관리상태 양호함.

- 대책 : 태릉선수촌 내 시설노후에 따른 균열에 대한 보수 필요

□ 분야별 점검결과

○ 국민체육진흥공단 스포츠센터(선수촌 및 분당 스포츠센터)

- 전기 : 특이사항 없음

- 소방 : 소화기 표지판 미부착(선수촌 스포츠센터)

- 관리 : 특이사항 없음

○ 국민체육진흥공단 광명경륜장, 미사리경정장

- 광명경륜장

· 전기 : 전기실 등 3중 비상장치 가동으로 비상시 전기 확보

· 소방, 관리 등 기타 : 특이사항 없음

- 미사리경정장

·  ‘06년도 공단시설물 안전정밀점검 실시결과 이행여부(’06)

· 관람동 옥상 누수 : ‘07. 5월 보수공사 완료

· 관람동 2층 관람석 바닥 균열 : ‘07. 8월중 조치 예정

· 각종 법정검사(소방시설 점검 등 13분야) 이행실태 양호

· 하남시에서 시행중인 176호선 확장공사 관련, 수해방지대책 강구 필요

☞ 하남시청에 수방대책 강구요청 공문발송(‘07. 5.17) 및 공사업체 법면 유실방지대책 강구 독려

○ 대한체육회 태릉선수촌 등

- 건축․토목분야 : 시설노후에 따른 일부 균열 현상 있음

- 전기․가스분야 : 전반적으로 양호하게 관리 운영되고 있음

- 기계․소방분야 : 노후시설 일부 있으며, 관리상태는 양호한 편임

□ 문제점 및 대책

○ 국민체육진흥공단 스포츠센터

- 소규모로 운영되는 스포츠센터로 정기적인 시설 안전점검을 실시하고 있으며 시설 노후에 따른 부분적인 개보수 필요

- 연차적인 시설보수 계획에 따라 개보수 실시

○ 국민체육진흥공단 광명경륜장

- 돔경기장으로 많은 인원 입장시 비상사태가 발생하면 혼란 야기할 수 있음

- 화재 등 비상상황 발생시 안전 대피요령을 이용객에게 홍보 필요

○ 국민체육진흥공단 미사리 경정장

- 누수와 관련 보강공사는 장마철 이전에 완료(피해 없도록 조치)

- 경정장 주변 도로 확․포장공사와 관련하여 법면의 토사유실, 침하 등의 주의관찰 필요성(법면 유실방지대책 완료 문서접수/하남시 ‘07.6.13)

○ 대한체육회 태릉선수촌 등

- 태릉선수촌내 감내관(기초체력단련장) 시설이 노후되어 누수 되는 상태로 향후 근본적 조치 필요

□ 점검성과(조치내용)

○ 국민체육진흥공단 올림픽공원

- 점검결과 문제점 및 향후 조치계획 제출토록 공식통보(‘07.6.5)

․ 제1체육관 배전반 안전 휀스 설치 및 위험안내 문구 부착 및 방화문 개보수 완료(6. 15)

․ 천장 대형스피커 특별 안전점검 실시(6.29 - 안전함)

․ 1체육관 전기시설 대보수 및 여성화장실 증설 : 8.20~12.30(공사 예정)

○ 국민체육진흥공단 스포츠센터

- 선수촌 스포츠센터 소화기 표지판 부착(‘07.6월 부착 완료)

○ 국민체육진흥공단 광명경륜장, 미사리 경정장

- 전기, 소방설비 등에 대한 안전점검 의식 환기

- 취약 및 안전사각지대의 위험요소를 점검․보완함으로써 재해예방 기여

- 미사리경정장 관람동 2층 관람석 바닥 균열 : ‘07.8월중 조치 예정

○ 대한체육회 태릉선수촌 등

- 행정동 남자숙소 소방펌프 누수 및 올림픽의집 유도등 회로 누전 상황이 금번 점검과정에서 확인되어 보완 조치로 사전점검 효과 거둠

문화재청 소관 기관시설물 안전점검 결과

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2007. 5. 21. ～ 5. 26.(6일간)

○ 점 검 반 : 30개반 109명

○ 점검기관 및 시설

- 점검기관/시설 : 30개 기관/ 32개 시설

학교	연구소	전시관	유적지	궁	능	기타	계
1/1	5/5	2/2	3/3	5/5	13/13	1/3	30/32

* 기타는 한국문화재보호재단 임

□ 점검 총평

○ 문화재청 소속기관 및 산하기관의 다중이용시설물(3개 기관/5개 시설) 및 일반관리 시설물(27개 기관/27개 시설)에 대해 시설물 관리주체별로 자체 점검반을 편성하여 현장점검을 실시하였음.

○ 안전관리상의 큰 문제없이 대체적으로 잘 관리되고 있으나

- 다중이용시설물에서는 전시관 벽면, 커턴 등의 재질이 방염기준에 부적합한 일부 시설이 있었음.

- 일반관리 시설물에서는 일부 노후한 건물의 벽체 일부 균열, 전기배선 노후 등이 발견되었으나, 시설물 안전상의 문제점은 없는 것으로 판단

○ 지적사항 중 경미한 사항은 즉시 시정, 조치 완료하였으며, 예산이 필요한 경우는 관리주체별 자체 보수계획을 수립, 예산 관련 부서와 협의, 조치토록 함.

□ 분야별 점검결과

○ 시설․구조 분야

- 주요 구조물에 심각한 손상 및 균열은 없어 안전에 이상은 없으나, 노후건물인 경우 벽체 일부에 경미한 균열 발생(창원문화재연구소)

○ 전기 분야

- 대부분의 기관이 전기안전관리공사업체로부터 정기적인 점검을 받고 있으며, 누전차단기 등 전기안전시설은 정상 작동함

- 일부 불량 콘센트는 교체 완료(현충사관리소 등 2개 기관)

○ 가스 분야

- 가스용기 및 가스밸브 관리상태는 대부분 양호하며, 가스차단기 및 경보기 등은 정상 작동함

- 식당내 가스시설 안전표어 미부착은 즉시 시정조치(경주문화재연구소 등 9개 기관)

○ 소방 분야

- 기관별 자체 수립한 소방계획에 따라 분기별 또는 반기별 소방점검을 받고 있으며 소화기, 소화전 등 소방시설을 적정 비치

- 전시관 벽면, 커턴 등 재질이 방염기준에 부적합(해양유물전시관)

- 일부 불량소화기는 교체 시정(경복궁관리소 등 4개 기관)

□ 문제점 및 대책

○ 안전점검 실시결과 지적사항의 대부분은 경미한 것으로 즉시 시정 조치하였으며, 시설물 안전상의 문제점은 없는 것으로 판단

○ 일반관리 시설물 중 노후 건물인 경우 벽체 일부 균열, 전기배선 노후 등으로 예산이 필요한 경우는 관리주체별 자체 보수계획을 수립하여 예산 관련 부서와 협의, 조치 계획

□ 점검성과

○ 금번 시설물 안전점검을 통해 각종 안전사고의 위험요소를 사전에 파악, 해결함으로써 안전사고를 미연에 방지하고 관리자의 안전관리 의식을 고취하는 계기가 되었음.