2019년 국가안전대진단 문화체육관광부 점검결과 공개

<2019. 5. 23.>

대상 분류	대상명칭	위치	점검일	지적 건수	주요 지적사항	조치사항	비 고 (일자)
소속 기관	한국예술종합학교 (17개 시설)	서울특별시 성북구 화랑로32길 146-37	3.5~4.12	28	스프링클러 살수 장애 절연저항 부적합 등	조치완료 3, 조치예정 25	소화설비 보완 등(‘19.6월) 절연저항 부적합 등(‘19.12월)
소속 기관	국립국악중ㆍ고등학교	서울특별시 강남구 개포로22길 65	3.4~3.8	-	지적사항 없음
소속 기관	국립전통예술중ㆍ고등학교	서울특별시 금천구 시흥대로38길 62	4.3~4.4	1	비상방송설비 성능 개선 필요	조치완료
소속 기관	국립중앙박물관	서울특별시 동대문구 서빙고로137	4.17~4.19	4	바닥 및 화강석 처짐 냉각탑 보급수 배관 누수 및 보일러 안전밸브 부식 등	현장시정조치	냉각탑 보급수 배관 누수 보수(4.17) 대형보일러 안전밸브 노후 부식 등 보수(4.17) 외부벽체 화강석 처짐 보수(4.18) 바닥 화강석 처짐 보수(4.19)
소속 기관	국립경주박물관	경상북도 경주시 일정로 186	4.11	-	지적사항 없음
소속 기관	국립광주박물관	광주광역시 북구 하서로 110	3.25~3.28	1	전시관 용머리 균열	현장시정조치	- 모르타르 채움 및 보강 완료(3. 17)
소속 기관	국립전주박물관	전라북도 전주시 완산구 쑥고개로 249	3.18~3.25	-	지적사항 없음	-
소속 기관	국립부여박물관	충청남도 부여군 부여읍 금성로5	3.14~3.15	10	옥상 바닥 균열 및 들뜸 지붕 처마 마감재 쫄대 들뜸 등	조치완료 5, 조치중 5	실외기 고정 방수공사 시 조치예정(6월말까지)
소속 기관	국립공주박물관	충청남도 공주시 관광단지길34	4.8	3	관사동 입구 도로 균열 주차장 구역 경계석 파손 화물용승강기 안전장치 포토센서 불량	현장조치완료 2, 조치예정 1	화물용승강기 안전장치 포토센서 불량 교체(‘19.5월)
소속 기관	국립진주박물관	경상남도 진주시 남강로 626-35	2.25	1	전시동 화재감지기 미작동	현장조치완료	- 화재감지기 보수 완료(2.25)
소속 기관	국립청주박물관	충청북도 청주시 상당구 명암로143	3.25~3.26	2	옥상 노출방수 누수 보일러 및 배관 부식	조치중	청명관 방수 보수공사(‘19.9월) 보일러 및 배관 교체공사(‘19.7월)
소속 기관	국립대구박물관	대구광역시 수성구 청호로 321	4.11	3	외부화장실 벽체 균열 및 콘센트 미비 건물주변 배수로 오염	조치완료	-외부화장실 균열보수 및 방적형 콘센트 교체(4.12) -배수로 정비 완료(4.12)
소속 기관	국립김해박물관	경상남도 김해시 가야의 길 190	2.18.~4.19	2	- 석재난간 침하 - 강당옥상 방수층손상	조치완료 1, 조치예정 1	- 난간 보수 완료(4. 15) - 강당옥상 방수층 공사 (‘20년 예산신청)
소속 기관	국립제주박물관	제주특별자치도 제주시 일주동로17	4.15	16	- 방수층 훼손 - 하론가스 부족 등	조치완료 15, 조치중 1	- 방수층 보수(5. 30) - 하론가스 교체(4..25) - 비상등교체 등 14건 현장조치
소속 기관	국립춘천박물관	강원도 춘천시 우천로 70	4.18	3	- 1층 바닥마감(대리석)재 균열 - 야외공연장 철골프레임 마감 페인트 손상 광장연결브리지 하부 표면 열화	조치예정 3	- 2020년 하반기 완료예정
소속 기관	국립나주박물관	전라남도 나주시 반남면 고분로 747	3.18~25	2	- 냉동기, 보일러 고장시 대체장비 필요	조치중 1, 조치예정 1	- 냉동기 조달발주 진행중(5.16 ) - 보일러 예산요구(‘20년)
소속 기관	국립미륵사지유물전시관	전라북도 익산시 금마면 미륵사지로 362	4.15	-	지적사항 없음	-
소속 기관	국립국어원	서울특별시 강서구 금낭화로 154	3.13	2	전기실내 노후 차단기 교체 및 옥상문 비상개폐장치 설치 권고	조치중	- 2019.4월 완료예정
소속 기관	국립중앙도서관	서울특별시 서초구 반포대로 201	4.16	10	옥상 방화문 개폐 불량 옥상 바닥방수 열화 및 균열 연결통로 바닥타일 들뜸 등	현장시정 3, 보수 조치완료 4, 조치중 3	- 경유 저장탱크 주유구 불량 등 보수(‘19.6월)
소속 기관	국립어린이청소년도서관	서울특별시 강남구 테헤란로7길 21	4.1	1	수변전설비 접지 보완	조치중	2019.11월 완료예정
소속 기관	국립세종도서관	세종특별자치시 다솜3로 48	3.11~3.15	6	내벽 석재 지지철물 시공 상태 불량 피난구 유도등 작동 불량 등	보수 조치완료 3, 조치중 3	내벽 석재 지지철물 보강공사(‘20년 완료예정) 특고압수전설비 계기용 변류기 및 피뢰기 교체(5.6)
소속 기관	국립국악원	서울특별시 서초구 남부순환로 2364	2.25	2	디지털보호계전기 불량 누전 차단기 불량	보수 조치완료	- 디지털보호계전기 수리(2.26) 누전 차단기 교체(2.28)
소속 기관	국립민속국악원	전라남도 남원시 양림길54	2.18	3	청사 배면 바닥 균열 및 탈락 천장 마감재 탈락 등	현장시정조치 2, 조치중 1	시설보강공사예정(2019.6월)
소속 기관	국립남도국악원	전라남도 진도군 진도대로 3818	2.18	3	점토블록 침하 옥상방수층 노후	현장시정조치 2, 조치중 1	- 옥상층 방수공사예정(2019.6월)
소속 기관	국립부산국악원	부산광역시 부산진구 연지동 219-2	3.26	2	외부 안전난간대 탈락 절개지 수목정비	현장시정조치 2
소속 기관	국립민속박물관	서울특별시 종로구 삼청로 37	4.1~4.3	4	옥상층 일부 방수부분 들뜸 석재 코킹 탈락 및 손상	현장시정조치 2, 조치중 2	-2019.9월 완료예정
소속 기관	대한민국역사 박물관	서울특별시 종로구 세종대로 198	3.13	-	지적사항 없음
소속 기관	국립한글박물관	서울특별시 용산구 서빙고로 139	4.1~4.2	2	콘센트 불량 옥외 가스배관 도색 버껴짐	현장시정조치 2
소속 기관	국립중앙극장	서울특별시 중구 장충단로 59	2.21~2.25	25	옥상 배수구 막힘 남자분장실 감지기 불량 지하1층 피난 유도등 불량 등	현장시정조치 25
소속 기관	국립현대미술관	(과천관) 경기도 과천시 광명로 313 (서울관) 서울특별시 종로구 삼청로30	4.3~4.4	3	비탈면 정리 및 보수필요 일부균열 부위 보수필요 건축 마감재 미흡부분 보수필요	조치중	2019.6월 완료예정
소속 기관	국립아시아문화전당	광주광역시 동구 문화전당로 38	4.8~4.10	10	석재 트렌치 손상 유도등 점등 불량 등	현장시정조치 10
공공 기관	그랜드코리아레저	서울특별시 강남구 삼성로610	2.27	2	사무실 멀티콘센트 고정 사용 필요 등	현장시정조치 2
공공 기관	국민체육진흥공단 (72개 시설)	(본부) 서울특별시 송파구 올림픽로 424 (경륜ㆍ경정) 경기도 광명시 광명로 721	3.11~3.19	19	피난구 유도등 위치 개선 바닥마감재 파손 방화구획 미흡 공용부 판넬 미사용 전선 철거 등	현장시정조치 5개, 보수완료 3개, 조치중 8개, 조치예정 3개	방화문 도어클로즈 설치(3.13) 천장 누수 유도철 및 텍스보수(3.11)
공공 기관	한국문화예술위원회 (아르코미술관)	서울 종로구 동숭길 3	3.22	-	지적사항 없음
공공 기관	한국문화예술위원회 (대학로예술극장)	서울 종로구 대학로 10길 17	3.22	-	지적사항 없음
공공 기관	한국문화예술위원회 (아르코예술극장)	서울 종로구 대학로 8길 7	3.22	-	지적사항 없음
공공 기관	영화진흥위원회	서울특별시 마포구 서교동 와우산로143	4.10	4	외벽 방수층이 손상되어 우수가 내부계단으로 유입됨 외벽 단열 마감재 들뜸 및 벽체 균열 발생 등	조치예정	2020년 12월 완료예정 2020년 리모델링 공사 일정에 따라 조치완료시점 변동 가능
공공 기관	한국관광공사	(서울) 서울특별시 중계 청계천로 40 (제주) 제주특별자치도 서귀포시 색달동	3.4~3.28	4	구조체 균열 및 흡수식 노후화 지붕슁글 마감재 일부탈락 등	조치중	2019.12월 완료예정
공공 기관	한국콘텐츠진흥원	(본부) 전남 나주시 빛가람동 교육길 35 (사옥) 서울특별시 강남구 논현로 525 (스튜디오1) 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 12 (스튜디오2) 대전광역시 유성구 대덕대로 480	4.4~4.12	-	지적사항 없음
공공 기관	예술의전당	서울특별시 서초구 남부순환로 2406	3.14	-	지적사항 없음
공공 기관	(재)정동극장	서울특별시 중구 정동길 43	4.2	1	벽체 부분균열	조치완료	‘19.5.9. 자체보수완료
공공 기관	한국공예디자인문화진흥원 (KCDF갤러리)	서울특별시 종로구 인사동11길 8	3.28	-	지적사항 없음
공공 기관	한국공예디자인문화진흥원 (문화역서울284)	서울특별시 중구 통일로 1	3.21	1	비상방송설비 단락시 출력 장애		‘19.12월 완료예정
공공 기관	한국영상자료원 (파주보존센터)	경기도 파주시 문발로301	4.10	1	외부 마감재 일부층 단열재 탈락	조치중 1개	시공업체 하자보수 진행 중
공공 기관	한국문학번역원	서울특별시 강남구 영동대로112길 32	3.25	-	지적사항 없음
공공 기관	대한체육회 (진천ㆍ태백ㆍ태릉선수촌)	(진천) 충청북도 진천군 광혜면 선수촌로105 (태백) 강원도 태백시 서학로 266 (태릉) 서울특별시 노원구 화랑로 727	2.25~3.11	20	벽타일 및 바닥타일 들뜸 슬라이브 및 내력벽 균열 내부 벽체 마감재 휨 커튼월 유리 균열 등	조치완료 4개, 조치중 6개, 조치예정10개	차년도 조치예정 (약 22억)
공공 기관	태권도진흥재단 (태권도원)	전라북도 무주군 설천면 무설로 1482	4.5~4.9	13	건축물 마감재 일부 탈락 벽체 타일 일부 파손 등	현장시정조치 4개, 보수보강 조치중 6개, 조치예정 3개	벽체 타일 바닥 코킹 재시공(3.30) 블록 돌출부 정리(3.31)
공공 기관	대한장애인체육회 (이천훈련원)	경기도 이천시 신둔면 석동로167	2.19	11	구조체 균열 보완 및 누수흔적 등	조치예정 11건	차년도 조치예정(약 2억)
공공 기관	국제방송교류재단	서울특별시 서초구 남부순환로 2351	3.12~3.13	4	소방중계기 불량 13층 옥상 방수 불량 등	조치완료	소방중계기 교체(4월) 옥상 방수 재시공(4월)
공공 기관	국립예술단체 연합회	서울특별시 서초구 남부순환로 2406	3.14	-	지적사항 없음
노래연습장	A노래연습장	울산광역시	4.16.	5건	-미끄럼방지시설 설치조치 -화재감지기 선로연결 조치	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
노래연습장	B노래연습장			6건	-규격전선 사용, 접지시공 조치 등	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
노래연습장	C노래연습장			5건	-미끄럼방지시설 설치조치 -경보설비 주신기와 연결조치	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
노래연습장	D노래연습장			4건	-미끄럼방지시설 설치조치 -비상구 유도등 전원 보수조치	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
노래연습장	E노래연습장	부산광역시	4.17.	4건	-비상탈출구 난간살 간격 교체시공 등	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
노래연습장	F노래연습장			5건	-미끄럼방지시설 재설치, 스위치 고정 조치 등	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
노래연습장	G노래연습장			5건	-미끄럼방지 미설치, 출입문 피난계단 표기조치 등	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
노래연습장	H노래연습장			3건	-출입구 방화문 고정조치 등	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
노래연습장	I노래연습장	충청북도	4.18.	6건	-비상탈출구 난간살 간격 교체시공, 접지시공 조치 등	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
노래연습장	J노래연습장			5건	- 접지시공 조치, 투명유리창 확보 등	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
노래연습장	K노래연습장			5건	- 전기 분전함 불연성 덮개로 개선, 투명유리창 확보 등	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
노래연습장	L노래연습장			4건	- 옥내 소화전 및 발신기 위치표시 조치 등	시정요구, 현지시정 조치	조치중 (5.24.까지)
도서관	한국학생도서관	서울특별시 중구 동호로 27길 33	3.27.	-	1964년 등록된 민간도서관으로 현재는 원룸시설로 이용 중		도서관 폐관 검토 (시설관리자 및 해당 지자체)
도서관	남산도서관	서울특별시 용산구 소월로 109	3.29.	2개	방수콘센트 설치 지진대비 서가연결대 설치	조치중	- 방수콘센트 및 서가연결대 설치 예정
도서관	종로도서관	서울특별시 종로구 사직로9길 15-14	3.29.	4개	- 연기감지기 설치 비상유도등 위치 재조정 하론소화기 비치 정밀구조안전진단 권고	현장시정조치 1, 조치중	-하론소화기 비치 -연기감지기 설치 및 비상유도등 위치 조정 예정 -구조안전진단 필요성 내부검토 중