2020년 국립아시아문화전당

승강기시설 유지관리용역 과업지시서

2019. 10.

1. 적용범위

본 과업지시서는 국립아시아문화전당 승강기시설(엘리베이터, 에스컬레이터) 유지보수용역에 대하여 국립아시아문화전당(이하 “발주처”라 한다)과 계약 업체(이하 “수급인”이라 한다)간에 적용한다.

2. 관계법령

본 용역을 수행함에 있어 다음의 관계법령에 의하는 것 외에는 본 과업지시서에 따른다.

가. 승강기시설 안전관리 법규

나. 승강기검사 및 관리에 관한 운용요령(국민안전처 고시)

다. 전기설비기술기준

라. 산업안전보건법

마. 근로기준법

사. 기타 관계법령

3. 과업개요

가. 과업내용: 국립아시아문화전당 내, 설치․운영 중인 승강기시설(E/V, E/C) 점검 및 유지보수

나. 과업목적 : 「승강기시설 안전관리법」에 따라 월 1회 정기점검(자체점검)을 통한 승강기시설(E/V, E/C)의 안전성을 확보하고 경미한 사항은 보수하여 승강기의 효율적인 운행 도모

※ 법적근거 : 「승강기시설 안전 관리법」 제17조 및 같은법 시행령 제15조, 제16조

다. 과업 대상

1) 승객용 및 화물용 엘리베이터: 36대

2) 에스컬레이터: 12대(6조)

※ 승강기시설 유지관리 대상 목록 : 붙임 1참조

라. 과업기간 : 2020.1.1. ~ 2020.12.31.(12개월)

4. 과업 수행방법

가. 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터)의 점검 내용과 이상 유무를 기록하여 보고하고, 이상 시 신속히 복구될 수 있도록 조치해야 한다.

나. ‘수급인’은 승강기의 점검보수를 위해 자격을 갖춘 기술자를 파견하여 다음 사항을 실시한다.

1) 승강기 유지관리

① 승강기시설 자체점검 실시

② 예방점검 및 기계유지보전, 정비 및 보수, 조정 및 급유

③ 고장발생시 응급조치(수시)

④ 야간 및 휴일의 고장대기, 긴급출동

⑤ 중앙감시시스템 유지보수

⑥ 관련기관에서 시행하는 법정정기검사 등의 수검(검사신청 및 검사비용은 ‘발주처’에서 부담하지만 유지보수 미비 등으로 인한 재검사 비용은 ‘수급인’이 부담한다)

⑦ 엘리베이터 청소(PIT 내, 기계실, CAR 상부 등)

⑧ 에스컬레이터 자동운전시스템 유지보수

⑨ 에스컬레이터 청소(상부 기계실 및 하부 등)

⑩ 정기검사(연 1회)시 입회 및 사후조치

⑪ 관계법규에 의한 검사 입회ㆍ조치 및 법적제한을 받는 업무의 법적책임

2) 승강기 보수

① 소모성 부품 및 소액부품의 교환(주요 자재는 ‘발주처’에서 지급)

② 주요부의 고장 및 결함에 따른 보수 권고

다. 승강기시설 자체점검은 아래와 같이 실시한다.

1) 매월 1회 ‘승강기시설 안전관리법 17조 및 동법 시행령 제15조’에 따라 자체점검을 실시하여야 한다. 단 발주처의 요구가 있을 시 추가적인 점검을 실시 할 수 있다.

2) 자체점검은 매월 2주째 실시함을 원칙으로 하며 승강기검사 및 관리에 관한 운용요령(행정안전부고시 제2017-1호) 제12조에 명시된 자체점검항목 및 방법을 기준으로 점검하고 점검표(붙임2)에 결과를 작성하여 발주처에 제출한다.

3) 자체점검 후 점검결과는 승강기종합정보망(국가승강기정보센터)에 전산기록하여야 한다.

4) 자체점검 항목 이외에 부가 설치된 장치(안전장치, 기계장치 등)를 점검하고 그 결과를 기록 보존하여 항상 기능을 유지한다.

라. 예방정비는 아래와 같이 실시한다.

1) 기기 각부에 조정, 주유, 부품교체 등을 시행하여 고장을 미연에 방지하고, 기기의 수명을 보전하기 위한 정비를 말하며 다음의 조치를 취하여야 한다.

① 소모성 부품의 원형 유지(파손발견 시 즉시 교체)

② 이상소음 및 진동, 마찰부 이상발열 등의 발견 및 조치(모터 및 각종 회전부의 베어링 등 이상 시 즉시 교체)

③ 기타 볼트 등 이완부 조임, 마찰부 급유, 체인 장력조정 등

④ 지급부품을 제외한 모든 부품의 보수 및 교체

마. 고장처리는 아래와 같이 실시한다.

1) 고장이나 기기 이상 시 직원 및 사용자가 신고할 수 있도록 고장신고 안내를 하여야 한다.

2) 고장 등의 긴급사태에 대비하여 적절한 조치가 취해질 수 있도록 24시간 전문기술자가 대기하며 고장신고 접수 시 12시간 이내에 즉시 출동하여 장비점검 및 수리를 완료한다.(단, 부품의 수리 및 교체는 별도 협의)

3) 고장원인에 대하여 원인규명을 하여야 하며, 고장원인이 점검 및 정비 불량 또는 부품의 교체시기 경과에 있을 경우, 이의 변상 또는 원상복구를 해야 한다.

바. 점검 및 정비시 승강기(E/S, E/L) 내ㆍ외부 및 기계실 내ㆍ외부, 자동운전 장치 내ㆍ외부등 기기 각부의 이물질, 협착먼지, 누유로 인한 오염물질 등을 청소하여야 한다.

사. 기술인력 자격 및 교체

1) ‘수급인’은 법정자격자로 하여 점검 또는 보수를 실시해야 하며, 참여자의 재직증명서, 기술자격증명서 등을 발주처에 제출해야 한다.

2) ‘발주처’에서 정당한 사유로 점검 보수 인력의 교체를 요구할 수 있으며, ‘수급인’은 즉시 조치해야 한다.

아. 자재비 부담

1) 점검, 주유, 조정, 청소 등 승강기 안전관리 업무의 원활한 수행을 위하여 필요한 소모자재(교환을 빈번히 행하는 소모품, 유지류, 면장갑, 그리스, 볼트, 너트 등)는 ‘수급인’이 부담한다.

2) 기타 주요부품의 교체가 필요한 경우에는 ‘발주처’와 협의하여 즉시 교체하고, 이에 따른 비용은 ‘발주처’와 협의하여 처리한다.

자. 법정검사

1) 「승강기시설 안전관리법」에 의거하여 시행하는 법정검사는 ‘발주처’의 책임 하에 수검하되, 검사시 ‘수급인’의 점검보수 인력을 입회시켜야 하며, 사후 조치를 해야 한다.

2) 보수 계약 기간 중 보수의 결함 등으로 ‘승강기시설 안전관리법’에 의한 특별 관리대상 승강기로 지정될 경우, 지정해제를 위해 향후 요구되는 보수사항 및 재검사에 소요되는 추가비용은 ‘수급인’이 부담한다.

차. 유지ㆍ보수 품질 수준은 아래 조건을 만족하여야 한다.

1) 월 고장률: 20% 이내

2) 월 비 운행시간: 1건당 60분 이내

3) 동일 고장 횟수: 월 2건 이하

4) 부품조달 지연시간: 12시간 이내

5) 승강기 관련 갇힘 사고 및 인명사고에 대한 신속한 처리(신고 후 30분 이내 출동)

6) 승강기 유지ㆍ보수와 관련하여 ‘발주처’가 요구하는 서류 등의 제출

7) 수급인은 유지·보수의 품질확보를 위하여 최선의 노력을 다한다.

8) 수급인이 위 사항의 품질수준을 지키지 못하고 초과할 경우, 초과하는 수준에 대하여 발주처는 다음과 같이 당월 대가의 일정액을 삭감하여 지급할 수 있다.

① 월고장률(전체)

- 20% 이상: 계약금액의 90% 지급

- 30% 이상: 계약금액의 80% 지급

- 40% 이상: 계약금액의 70% 지급

- 50% 이상: 계약금액의 50% 지급

② 월고장률(대당)

- 월고장발생 2건: 계약금액의 90% 지급

- 월고장발생 3건: 계약금액의 80% 지급

- 월고장발생 4건: 계약금액의 70%지급

- 월고장발생 5건 초과: 계약금액의 50%지급

③ 사고신고 후 출동시간 지연(대당)

- 신고 후 출동시간 30분 초과 40분 이내: 계약금액의 90%지급

- 신고 후 출동시간 40분 초과 50분 이내: 계약금액의 70%지급

- 신고 후 출동시간 50분 초과: 계약금액의 50%지급

10) 용어의 정의

① ‘고장률’이라 함은 승강기가 유지·보수 부실에 의하여 그 기능이나 성능이 저하되어 이용자의 불편을 초래한 것을 고장이라 하고, 1개월(매월 1일부터 말일까지) 동안에 발생되는 고장건수를 전체대수에 대한 백분율로 표시한 것을 의미한다. 다만, 사용자 부주의에 의한 고장건수는 제외한다.

② ‘월 비운행시간’이라 함은 승강기가 기본적인 기능 저하로 움직이지 않거나 이를 수리하기 위하여 이용자가 사용할 수 없는 시간의 1개월간의 합을 의미한다. 다만, 예방정비, 주기적인 점검, 계약에 의한 수리, 사용자 부주의로 인한 고장 등의 경우는 제외한다.

③ ‘동일 고장 횟수’라 함은 동일한 승강기에 동일한 고장이 1개월(매월 1일부터 말일까지) 동안 발생한 횟수를 말한다.

④ ‘부품조달 지연시간’이라 함은 승강기 고장 발생으로 긴급하게 부품 교체가 필요한 경우 해당 부품을 요청한 시각으로부터‘발주처’측 건물 내에 입고시키는 데 걸리는 시간을 의미한다.

⑤ ‘착상 정밀도’라 함은 승강기가 승객을 싣거나 내리기 위해 정지하였을 때 승강기(CAR) 바닥과 승강장 바닥과의 높이 차이를 말한다.

5. 제출서류

계약자는 아래의 서류를 반드시 제출하여 감독원의 승인을 받아 시행하되, 서식의 종류는 발주처의 요구에 의해 추가될 수 있다.

가. 착수서류: 1) ~ 5)항목은 계약 후 10일 이내에 각 2부씩 제출하고, 6)항목은 50일 이내에 2부 제출한다.

1) 착수계(착수계, 용역대리인계 등 공사양식)

2) 점검보수 정비계획서(월간, 년간)

3) 점검보수요원 명단 및 경력사항(경력증명서, 자격증 사본 등)

4) 점검보수요원 신원확인서류(재직증명서, 4대 보험료 납입증명서 등)

5) 점검보수요원 비상연락망

나. 완료서류: 점검보수완료 후 익월 10일까지 각 1부씩 제출

1) 완료계

2) 자체점검표(기기별, 월별)

3) 기기별 정비 및 부품 교체내역(기기별, 월별)

다. 기타서류: 사고 및 고장 발생시, 점검 시행 시

1) 원인분석 보고서(사고발생시, 지급부품교체 시)

2) 과업지시 및 이행서

3) 기타 “발주처”의 요구에 의한 별도양식

6. 업무인계인수

계약기간 종료 또는 계약의 해지나 해제로 인하여 계약자가 변경될 경우에는  신․구 계약자는 상호 협조하여 계약자 교체로 인한 업무의 공백이 생기지 않도록 최소 1개월간의 업무 인계인수기간을 두어야 한다.

7. 변상 및 책임

1) ‘수급인’의 고의 또는 과실로 인하여 점검 보수자로서 의무를 다하지 못함에 따라 발생하는 제반사고(승강기 설비의 고장, 재산상의 손해 및 탑승자의 사고 등)에 대하여 변상 및 민·형사상의 책임을 진다.

2) ‘수급인’은 관리 부주의로 인한 승강기 사고에 대한 피해배상을 위하여 배상책임보험 등에 가입하고 이를 본 계약기간 동안 유효하도록 유지하여야 하며, 그 증서를 발주처에 제출하여야 한다.

3) 승강기설비 유지보수 중에 각종 오일의 과주유로 인하여 건축물 등에 피해를 가할 경우 수급인의 책임 하에 원상복구를 하여야 한다.

8. 면책사항

점검보수 및 책임의 한계는 해당 승강기 제어반의 수전(전력)점 이후로 하며, 다음 각 호의 경우로 인하여 발생한 고장 및 사고 또는 ‘발주처’의 직간접 손해에 대하여 ‘수급인’은 면책된다.

1) 천재지변 등 불가항력으로 발생한 사고

2) 건물자체의 하자, 기타 수급인의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 발생한 사고

9. 계약의 해지

‘발주처’는 다음 각 항의 사유 발생 시에는 수급인에게 계약의 전부 또는 일부 해지를 요구할 수 있으며, ‘수급인’은 이에 응해야 한다.

1) 당해 승강기에 대한 보수공사가 계약되어 진행 중일 때

2) 수급인이 본 계약을 이행할 능력이 없다고 판단될 때

3) 수급인이 부품 교체 시 불량 부품을 사용할 때

4) 기타 수급인이 당해 계약내용을 위반할 때

10. 양도금지 및 하도급 제한

본 용역은 직영을 원칙으로 하며, 기술적으로 특수한 관리가 필요하다고 판단되는 기기는 “발주처”의 승인을 받는 경우에 한하여 하도급을 할 수 있다. 만약 용역을 임의로 양도하거나, 하도급 하였을 경우에는 “발주처”는 일방적으로 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있으며, 이에 대하여 “수급인”은 어떠한 이의제기나 손해배상을 요구할 수 없다.

11. 손해배상

“수급인”이 고의 또는 계약의무를 다하지 못하여 승강기 고장이 발생할 경우에는 원상복구는 물론 그로 인한 배상책임이 있다.

12. 안전관리

1) “수급인”은 본 계약을 이행함에 있어 사고가 발생되지 않도록 철저한 예방정비는 물론 제반 안전대책을 강구하여야 한다.

2) “수급인”은 작업 시 승객의 불편을 최소화 하도록 사전에 안내표지 및 안내 휀스 설치 등 부대 안전조치를 취한 후 작업하여야 한다.

3) 보수장비 및 기구의 취급은 안전하게 사용하고, 안전사고 예방교육 등을 실시하여 용역원의 안전에 철저를 기하여야 한다.

13. 계약조항의 해석

1) “계약상대자”는 계약서 또는 과업지시서의 내용에 이견이 있을 시에는 상호 협의하여 조정한다.

2) 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항이라도 용역업무 수행에 당연히 필요하다고 인정되는 사항은 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

붙임  1. 승강기시설 유지관리 대상목록 1부.

2. 자체점검표 1부.

승강기시설 유지관리 대상 목록

붙임 1

- 엘리베이터

호기	승강기 종류	모델	방 식	위치	운행층수	정원 [인승]	용량 [kg]
1	화물용	MRL	전기식	어린이문화원	3(B4,B2,B1)	-	2.500
2	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	“	3(B4,B3,B2)	17	1,150
3	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	문화정보원	2(B2,B1)	15	1,000
4	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	어린이문화원	2(B4,B2)	15	1,000
5	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	어린이문화원	3(B4,B2,B1)	15	1,000
6	승객용(장애인)/전망용	MHP17	전기식	어린이문화원	4(B2,B1,1F,1PL)	50	3,250
7	승객용(장애인)/전망용	MHP17	전기식	어린이문화원	4(B2,B1,1F,1PL)	50	3,250
8	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	어린이문화원	2(B2,B1)	17	1,150
9	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	문화정보원	4(B4,B3,B2,B1)	15	1,000
10	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	문화정보원	2(B4,B3)	17	1,150
11	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	문화정보원	2(B1,1F)	17	1,150
12	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	문화정보원	3(B3,B2,B1)	17	1,150
13	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	문화정보원	4(B4,B3,B2,B1)	17	1,150
14	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	문화정보원	4(B4,B3,B2,B1)	15	1,000
15	승객용(장애인)	LISA	전기식	문화정보원	2(B3,1F)	20	1,350
16	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	문화정보원	4(B4,B3,B2,B1)	17	1,150
17	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	문화정보원	4(B4,B3,B2,B1)	17	1,150
18	화물용	VVVF	전기식	문화창조원	4(B4F,B4R,B3,B2)	-	2,500
19	승객용(장애인)/전망용	SW-MRL	전기식	문화창조원	2(B4,B2)	17	1,150
20	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	예술극장	3(B3,B2,1F)	15	1,000
21	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	예술극장	5(B4,B3,B2,B1,1F)	17	1,150
22	수직형 휠체어리프트	SWV-EN	유압식	예술극장	2(B4,B3)	4	340
23	승객용(장애인)/전망용	SW-MRL	전기식	예술극장	4(B4,B3,B2,1F)	50	3,250
24	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	민주평화 교류원	3(B3,B2,B1)	24	1,600
25	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	북측주차장 입구	3(B3,B2,B1)	15	1,000
26	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	북측주차장 내부	4(B4U,B4L,B3L,B3U)	15	1,000
27	자동차용	EV-100	유압식	북측주차장	3(B4L,B4U,B1)	-	6,000
28	승객용(장애인)	SW-MRL	전기식	문화게이트 안쪽	2(B2,1F)	15	1,000
29	승객용(장애인)	TK-50CS	전기식	구)도청별관	5(1F,2F,3F,4F,5F)	15	1,000
30	승객용(장애인)	TK-50CS	전기식	구)경찰청 본관-1	3(1F,2F,3F)	15	1,000
31	승객용(장애인)	TK-50CS	전기식	구)경찰청 본관-2	3(1F,2F,3F)	15	1,000
32	승객용(장애인)	TK-50CS	전기식	구)도청본관	3(1F,2F,3F)	15	1,000
33	승객용(장애인)	TK-50CS	전기식	구)경찰청 민원실	2(1F,2F)	15	1,000
34	승객용(장애인)	SIL1A- MPH15	전기식	문화전당역	3(B2,B1,1F)	17	1,000
35	승객용(장애인)	INVITO	전기식	부설주차장	3(B2,B1,1F)	17	1150
36	승객용(장애인)	INVITO	전기식	부설주차장	3(B2,B1,1F)	17	1150

- 에스컬레이터

호기	모델	위치	운행층수	정원 [인승]	용량 [kg]
1	MODULAR	복합전시관	B4,B2(8M)	9,000	30
2	MODULAR	복합전시관	B4,B2(8M)	9,000	30
3	MODULAR	복합전시관	B4,B2(8M)	9,000	30
4	MODULAR	복합전시관	B4,B2(8M)	9,000	30
5	MODULAR	예술극장 B4~B3(로비앞)	B4,B3(4M)	9,000	30
6	MODULAR	예술극장 B4~B3(로비앞)	B4,B3(4M)	9,000	30
7	MODULAR	예술극장 B3~B2(중극장앞)	B3,B2(4M)	9,000	30
8	MODULAR	예술극장 B3~B2(중극장앞)	B3,B2(4M)	9,000	30
9	MODULAR	예술극장 B2~B1(MDF실앞)	B2,B1(4.5M)	9,000	30
10	MODULAR	예술극장 B2~B1(MDF실앞)	B2,B1(4.5M)	9,000	30
11	MODULAR	예술극장 B1~1F	B1,1F(4.6M)	9,000	30
12	MODULAR	예술극장 B1~1F	B1,1F(4.6M)	9,000	30

전기식 엘리베이터 점검표
건 물 명 :
모 델 :
점검일시 : 년 월 일 ( 호기: 시 분 ∼ 시 분 / 호기: 시 분 ∼ 시 분 / 호기: 시 분 ∼ 시 분)

붙임 2

※ 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검항목 ․ 장치		상태 (호기)			주기 (회/월)	NO.	점검항목 ․ 장치	상태 (호기)				주기 (회/월)
1	기계실, 구동기 및 풀리공간						3.13	균형추측 비상정지스위치	A B C	A B C		A B C	1/3
1.1	기계실에의 통로, 출입구 및 점검문		A B C	A B C	A B C	1/1	3.14	균형추 상부 도르래, 풀리	A B C	A B C		A B C	1/6
1.2	기계실내의 조명․환기		A B C	A B C	A B C	1/1	3.15	상부 화이널리미트스위치	A B C	A B C		A B C	1/1
1.3	제어패널 및 캐비닛		A B C	A B C	A B C	1/1	3.16	승강장의 문 및 문턱	A B C	A B C		A B C	1/1
1.4	수권조작수단		A B C	A B C	A B C	1/3	3.17	도어잠금 스위치	A B C	A B C		A B C	1/1
1.5	층상선택기		A B C	A B C	A B C	1/1	3.18	도어클로저	A B C	A B C		A B C	1/1
1.6	상승과속방지장치		A B C	A B C	A B C	1/3	3.19	이동케이블 및 부착부	A B C	A B C		A B C	1/6
1.7	의도하지 않은 움직임 방지수단		A B C	A B C	A B C	1/3	3.20	승강로 주벽	A B C	A B C		A B C	1/12
1.8	권상기	감속기어	A B C	A B C	A B C	1/3	3.21	점검문/비상문	A B C	A B C		A B C	1/3
1.9		도르래	A B C	A B C	A B C	1/6	3.22	승강로 조명	A B C	A B C		A B C	1/3
1.10		베어링	A B C	A B C	A B C	1/6	3.23	비상통화장치	A B C	A B C		A B C	1/3
1.11		브레이크 시스템	A B C	A B C	A B C	1/1	3.24	승강로내의 내진대책	A B C	A B C		A B C	1/12
1.12	고정도르래, 풀리		A B C	A B C	A B C	1/12	4	승강장
1.13	전동기		A B C	A B C	A B C	1/1	4.1	승강장버튼 및 표시기	A B C	A B C		A B C	1/1
1.14	전동발전기		A B C	A B C	A B C	1/1	4.2	잠금해제 및 열쇠구멍	A B C	A B C		A B C	1/1
1.15	조속기	카측	A B C	A B C	A B C	1/6	4.3	에이프런	A B C	A B C		A B C	1/3
1.16		균형추측	A B C	A B C	A B C	1/6	5	피트
1.17	기계실 기기의 내진대책		A B C	A B C	A B C	1/12	5.1	완충기	A B C	A B C		A B C	1/6
2	카 실내						5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	A B C	A B C		A B C	1/3
2.1	카 실내의 주벽․천정 및 바닥		A B C	A B C	A B C	1/3	5.3	피트바닥	A B C	A B C		A B C	1/6
2.2	카의 문 및 문턱		A B C	A B C	A B C	1/1	5.4	하부 화이널리미트스위치	A B C	A B C		A B C	1/1
2.3	카 도어스위치		A B C	A B C	A B C	1/1	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A B C	A B C		A B C	1/1
2.4	문닫힘 안전장치		A B C	A B C	A B C	1/1	5.6	하부 도르래	A B C	A B C		A B C	1/6
2.5	카 조작반 및 표시기		A B C	A B C	A B C	1/1	5.7	보상수단 및 부착부	A B C	A B C		A B C	1/6
2.6	비상통화장치		A B C	A B C	A B C	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	A B C	A B C		A B C	1/6
2.7	정지스위치		A B C	A B C	A B C	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	A B C	A B C		A B C	1/6
2.8	용도, 적재하중, 정원 등의 표시		A B C	A B C	A B C	1/6	5.10	과부하감지장치	A B C	A B C		A B C	1/1
2.9	정상조명 및 예비조명		A B C	A B C	A B C	1/1	5.11	피트내의 내진대책	A B C	A B C		A B C	1/12
2.10	카바닥 앞과 승강로벽과의 수평거리		A B C	A B C	A B C	1/3	6	비상용 엘리베이터
2.11	측면구출구		A B C	A B C	A B C	1/3	6.1	카 호출장치	A B C	A B C		A B C	1/1
3	카위						6.2	소방운전스위치	A B C	A B C		A B C	1/1
3.1	비상구출구		A B C	A B C	A B C	1/3	6.3	1, 2차 소방운전	A B C	A B C		A B C	1/1
3.2	문의 개폐장치		A B C	A B C	A B C	1/1	6.4	비상용 표시 및 표시등	A B C	A B C		A B C	1/3
3.3	문의 잠금 및 해제장치		A B C	A B C	A B C	1/1	6.5	예비전원	A B C	A B C		A B C	1/1
3.4	카위 안전스위치		A B C	A B C	A B C	1/1	6.6	구출수단	A B C	A B C		A B C	1/1
3.5	상부도르래, 풀리 또는 스프라켓		A B C	A B C	A B C	1/6	6.7	탈출수단	A B C	A B C		A B C	1/1
3.6	비상정지스위치		A B C	A B C	A B C	1/1	6.8	물에 대한 보호	A B C	A B C		A B C	1/1
3.7	조속기로프		A B C	A B C	A B C	1/6	7	장애인용 엘리베이터
3.8	카의 가이드슈우(롤러)		A B C	A B C	A B C	1/12	7.1	음향 및 음성신호장치	A B C	A B C		A B C	1/1
3.9	주 로프 및 부착부		A B C	A B C	A B C	1/6	7.2	문턱 틈새	A B C	A B C		A B C	1/3
3.10	과부하감지장치		A B C	A B C	A B C	1/1	7.3	기타 설비	A B C	A B C		A B C	1/6
3.11	가이드레일, 브라켓		A B C	A B C	A B C	1/12	7.4	대기시간	A B C	A B C		A B C	1/1
3.12	균형추 각부		A B C	A B C	A B C	1/6
특기사항									자체 점검자
									교육수료번호
									성 명		(인)
									전화번호
									관리주체 또는 안전관리자
									성 명		(인)
									전화번호

유압식 엘리베이터 점검표
건 물 명 :
모 델 :
점검일시 : 년 월 일 ( 호기: 시 분 ∼ 시 분 / 호기: 시 분 ∼ 시 분 / 호기: 시 분 ∼ 시 분)

※ 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검항목 ․ 장치		상태 (호기)			주기 (회/월)	NO.	점검항목 ․ 장치		상태 (호기)				주기 (회/월)
1	기계실, 구동기 공간 및 풀리 공간						3.9	가이드레일 브라켓		A B C	A B C		A B C	1/12
1.1	기계실에의 통로, 출입구 검검문		A B C	A B C	A B C	1/1	3.10	상부 화이널리미트스위치		A B C	A B C		A B C	1/3
1.2	기계실내의 조명, 환기, 정비		A B C	A B C	A B C	1/1	3.11	승강장의 문 및 문턱		A B C	A B C		A B C	1/1
1.3	제어패널, 캐비닛		A B C	A B C	A B C	1/1	3.12	도어잠금장치 및 스위치		A B C	A B C		A B C	1/1
1.4	전동기 구동시간 제한장치		A B C	A B C	A B C	1/6	3.13	도어클로저		A B C	A B C		A B C	1/3
1.5	전기적 크리핑 방지시스템		A B C	A B C	A B C	1/1	3.14	램(플런저) 상부 도르래		A B C	A B C		A B C	1/12
1.6	층상선택기		A B C	A B C	A B C	1/1	3.15	잭	램(플런저)	A B C	A B C		A B C	1/6
1.7	유압제어및안전장치	전동기펌프	A B C	A B C	A B C	1/1	3.16		완충정지장치	A B C	A B C		A B C	1/6
1.8		압력계	A B C	A B C	A B C	1/1	3.17		실린더	A B C	A B C		A B C	1/12
1.9		안전 릴리프 밸브	A B C	A B C	A B C	1/6	3.18		보호관 보호수단(직접식)	A B C	A B C		A B C	1/6
1.10		체크밸브	A B C	A B C	A B C	1/6	3.19		다단 잭	A B C	A B C		A B C	1/3
1.11		차단밸브	A B C	A B C	A B C	1/1	3.20		풀리, 스프라켓 보호수단	A B C	A B C		A B C	1/6
1.12		방향제어밸브	A B C	A B C	A B C	1/6	3.21	이동케이블 및 부착부		A B C	A B C		A B C	1/6
1.13		수동하강밸브	A B C	A B C	A B C	1/6	3.22	승강로 주벽		A B C	A B C		A B C	1/12
1.14		탱크	A B C	A B C	A B C	1/3	3.23	점검문, 비상문		A B C	A B C		A B C	1/1
1.15		온도감지장치	A B C	A B C	A B C	1/6	3.24	럽쳐밸브		A B C	A B C		A B C	1/6
1.16		필터	A B C	A B C	A B C	1/12	3.25	의도하지 않은 움직임 방지수단		A B C	A B C		A B C	1/3
1.17	배관, 고무호스		A B C	A B C	A B C	1/12	3.26	승강로내의 내진대책		A B C	A B C		A B C	1/12
1.18	구동기정지장치		A B C	A B C	A B C	1/1	4	승강장
1.19	기계실기기의 내진대책		A B C	A B C	A B C	1/12	4.1	승강장버튼 및 표시기		A B C	A B C		A B C	1/1
1.20	소화설비, 화기엄금 표시		A B C	A B C	A B C	1/6	4.2	잠금해제 및 열쇠구멍		A B C	A B C		A B C	1/3
1.21	수동펌프		A B C	A B C	A B C	1/12	4.3	에이프런		A B C	A B C		A B C	1/6
2	카 실내						5	피트
2.1	카 실내의 주벽․천정 및 바닥		A B C	A B C	A B C	1/3	5.1	완충기		A B C	A B C		A B C	1/3
2.2	카의 문 및 문턱		A B C	A B C	A B C	1/1	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래		A B C	A B C		A B C	1/6
2.3	카 도어스위치		A B C	A B C	A B C	1/1	5.3	피트바닥		A B C	A B C		A B C	1/1
2.4	문닫힘안전장치		A B C	A B C	A B C	1/1	5.4	하부 화이널리미트스위치		A B C	A B C		A B C	1/3
2.5	재착상장치		A B C	A B C	A B C	1/3	5.5	카 비상정지장치 및 스위치		A B C	A B C		A B C	1/3
2.6	카 조작반 및 표시기		A B C	A B C	A B C	1/1	5.6	하부 도르래		A B C	A B C		A B C	1/12
2.7	비상통화장치		A B C	A B C	A B C	1/1	5.7	이동케이블 및 부착부		A B C	A B C		A B C	1/6
2.8	정지스위치		A B C	A B C	A B C	1/1	5.8	과부하감지장치		A B C	A B C		A B C	1/1
2.9	용도, 적재하중, 정원 등의 표시		A B C	A B C	A B C	1/12	5.9	램(플런저)		A B C	A B C		A B C	1/6
2.10	조명 및 예비조명		A B C	A B C	A B C	1/1	5.10	실린더		A B C	A B C		A B C	1/6
2.11	카 바닥 앞과 승강로벽과의 수평거리		A B C	A B C	A B C	1/12	5.11	조속기		A B C	A B C		A B C	1/6
2.12	측면 구출구		A B C	A B C	A B C	1/12	5.12	로프(체인) 이완 안전장치		A B C	A B C		A B C	1/6
3	카 위						5.13	실린더 하부 도르래		A B C	A B C		A B C	1/12
3.1	비상구출구		A B C	A B C	A B C	1/1	5.14	주로프 및 그 부착부		A B C	A B C		A B C	1/6
3.2	문의 개폐장치		A B C	A B C	A B C	1/1	5.15	피트내의 내진대책		A B C	A B C		A B C	1/12
3.3	도어잠금 및 해제장치		A B C	A B C	A B C	1/1	6	장애인용 엘리베이터
3.4	카위 안전스위치		A B C	A B C	A B C	1/1	6.1	음향 및 음성신호장치		A B C	A B C		A B C	1/1
3.5	카의 가이드슈우(롤러)		A B C	A B C	A B C	1/3	6.2	문턱 틈새		A B C	A B C		A B C	1/3
3.6	주로프 및 부착부		A B C	A B C	A B C	1/6	6.3	기타 설비		A B C	A B C		A B C	1/6
3.7	조속기		A B C	A B C	A B C	1/6	6.4	대기시간		A B C	A B C		A B C	1/1
3.8	조속기로프		A B C	A B C	A B C	1/6
특기사항										자체 점검자
										교육수료번호
										성 명		(인)
										전화번호
										관리주체 또는 안전관리자
										성 명		(인)
										전화번호

에스컬레이터 점검표 (무빙워크 포함)
건 물 명 :
모 델 :
점검일시 : 년 월 일 ( 호기: 시 분 ∼ 시 분 / 호기: 시 분 ∼ 시 분 / 호기: 시 분 ∼ 시 분)

※ 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검항목 ․ 장치			상태 (호기)			주기 (회/월)	NO.	점검항목 ․ 장치		상태 (호기)				주기 (회/월)
1	구동기 및 순환 공간							3	중간부
1.1	구동기 공간			A B C	A B C	A B C	1/1	3.1	내측판		A B C	A B C		A B C	1/1
1.2	조명 및 콘센트			A B C	A B C	A B C	1/3	3.2	스텝라이저		A B C	A B C		A B C	1/1
1.3	유지보수 정지스위치			A B C	A B C	A B C	1/1	3.3	스텝체인		A B C	A B C		A B C	1/1
1.4	제어패널 및 캐비닛			A B C	A B C	A B C	1/1	3.4	스텝레일		A B C	A B C		A B C	1/6
1.5	구동기		전동기	A B C	A B C	A B C	1/1	3.5	스텝과 스커트가드의 틈새		A B C	A B C		A B C	1/1
1.6			베어링	A B C	A B C	A B C	1/6	3.6	스커트 디플렉터		A B C	A B C		A B C	1/3
1.7			감속기어	A B C	A B C	A B C	1/6	4	하부 승강장
1.8			공칭속도	A B C	A B C	A B C	1/1	4.1	난간		A B C	A B C		A B C	1/1
1.9	수동권취장치			A B C	A B C	A B C	1/1	4.2	콤		A B C	A B C		A B C	1/1
1.10	브레이크 시스템		라이닝, 드럼, 플런저, 스프링	A B C	A B C	A B C	1/1	4.3	콤과 홈의 맞물림		A B C	A B C		A B C	1/1
1.11			보조브레이크	A B C	A B C	A B C	1/1	4.4	비상정지스위치		A B C	A B C		A B C	1/1
1.12			정지거리	A B C	A B C	A B C	1/1	4.5	기동스위치		A B C	A B C		A B C	1/1
1.13			역전 위험에 대한 보호장치	A B C	A B C	A B C	1/1	4.6	자동 기동장치		A B C	A B C		A B C	1/1
1.14	구동체인 안전스위치			A B C	A B C	A B C	1/1	4.7	스텝체인 안전스위치		A B C	A B C		A B C	1/1
1.15	구동체인 안전장치			A B C	A B C	A B C	1/3	4.8	경보, 운전, 정지스위치		A B C	A B C		A B C	1/1
1.16	구동벨트 인장장치			A B C	A B C	A B C	1/3	4.9	스텝 및 트레드		A B C	A B C		A B C	1/1
1.17	스텝구동장치			A B C	A B C	A B C	1/1	4.10	스커트가드 스위치		A B C	A B C		A B C	1/1
2	상부 승강장							4.11	틈새	스커트와 스텝 또는 팔레트 사이	A B C	A B C		A B C	1/1
2.1	난간			A B C	A B C	A B C	1/1	4.12		2개 스텝 또는 팔레트 사이	A B C	A B C		A B C	1/1
2.2	콤			A B C	A B C	A B C	1/1	4.13	하부 핸드레일 인입구		A B C	A B C		A B C	1/1
2.3	콤과 홈의 맞물림			A B C	A B C	A B C	1/1	5	안전대책
2.4	핸드레일 시스템		핸드레일 및 속도	A B C	A B C	A B C	1/1	5.1	경고 및 표지		A B C	A B C		A B C	1/6
2.5			가드	A B C	A B C	A B C	1/1	5.2	승강기 고유번호		A B C	A B C		A B C	1/6
2.6			속도감지장치	A B C	A B C	A B C	1/1	5.3	안내문		A B C	A B C		A B C	1/6
2.7	상부 핸드레일 인입구			A B C	A B C	A B C	1/1	5.4	낙하방지책, 망		A B C	A B C		A B C	1/1
2.8	비상정지스위치			A B C	A B C	A B C	1/1	5.5	삼각부 안전보호판 및 막는 조치		A B C	A B C		A B C	1/1
2.9	기동스위치			A B C	A B C	A B C	1/1	5.6	스텝면 주의표시		A B C	A B C		A B C	1/1
2.10	자동 기동장치			A B C	A B C	A B C	1/1	5.7	방화셔터 등과의 연동정지		A B C	A B C		A B C	1/12
2.11	경보, 운전, 정지스위치			A B C	A B C	A B C	1/1	6	옥외용
2.12	스텝 및 트레드			A B C	A B C	A B C	1/1	6.1	강수 보호		A B C	A B C		A B C	1/6
2.13	스커트가드 스위치			A B C	A B C	A B C	1/1	6.2	난방시스템		A B C	A B C		A B C	1/12
2.14	틈새	스커트와 스텝 또는 팔레트 사이		A B C	A B C	A B C	1/1	6.3	물의 배수		A B C	A B C		A B C	1/3
2.15		2개 스텝 또는 팔레트 사이		A B C	A B C	A B C	1/1	6.4	야간 조명		A B C	A B C		A B C	1/6
2.16	빠진 스텝 또는 팔레트 검출 장치			A B C	A B C	A B C	1/1
특기사항											자체 점검자
											교육수료번호
											성 명		(인)
											전화번호
											관리주체 또는 안전관리자
											성 명		(인)
											전화번호

경사형 엘리베이터 점검표
건 물 명 :
모 델 :
점검일시 : 년 월 일 ( 호기: 시 분 ∼ 시 분 / 호기: 시 분 ∼ 시 분 / 호기: 시 분 ∼ 시 분)

※ 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검항목 ․ 장치				상태 (호기)				점검월	NO.	점검항목 ․ 장치		상태 (호기)				점검월
1	기 계 실									4	카 트 롤 러
1.1	수전반 · 제어반				A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월	4.1	카 비상정지장치 및 스위치		A.B.C		A.B.C	A.B.C	1,4,7,11
1.2	권상기	도르래			A.B.C		A.B.C	A.B.C	1 , 7	4.2	카의 가이드 슈우(롤러)		A.B.C		A.B.C	A.B.C	3,6,9,12
1.3		베어링			A.B.C		A.B.C	A.B.C	1 , 7	4.3	저울장치		A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월
1.4		브레이크			A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월	4.4	주로프 및 부착부		A.B.C		A.B.C	A.B.C	4 , 10
1.5	전동기				A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월	4.5	조속기 로프 및 부착부		A.B.C		A.B.C	A.B.C	3 , 9
1.6	고정도르래				A.B.C		A.B.C	A.B.C	5	4.6	카와 완충기 틈새		A.B.C		A.B.C	A.B.C	1,4,7,10
1.7	구동기 공간·조명·환기·정비				A.B.C		A.B.C	A.B.C	매월	5	균 형 추
1.8	수동운전 조작장치				A.B.C		A.B.C	A.B.C	매월	5.1	균형추 각부		A.B.C		A.B.C	A.B.C	6
1.9	조속기 장치 및 스위치				A.B.C		A.B.C	A.B.C	3 , 9	5.2	균형추 가이드 슈우(롤러)		A.B.C		A.B.C	A.B.C	3,6,9,12
1.10	상부 화이널 리미트 스위치				A.B.C		A.B.C	A.B.C	3,6,9,12	5.3	주로프 및 부착부		A.B.C		A.B.C	A.B.C	4 , 10
1.11	감속 및 정지 위치 스위치				A C		A C	A C	3,6,9,12	5.4	균형추와 완충기 틈새		A.B.C		A.B.C	A.B.C	1,4,7,10
1.12	풍속장치				A C		A C	A C	1 , 7	6	승 강 장
2	승 강 로									6.1	승강장 버튼 및 표시기		A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월
2.1	가이드레일·브라켓트				A.B.C		A.B.C	A.B.C	8	6.2	문의 개폐장치		A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월
2.2	주로프 받침 롤러				A.B.C		A.B.C	A.B.C	5 , 11	6.3	승강장의 문 및 문턱		A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월
2.3	점검계단 및 안전스위치				A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월	6.4	도어 인터록 스위치		A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월
2.4	조속기 로프 롤러				A.B.C		A.B.C	A.B.C	5 , 11	6.5	파킹 키		A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월
3	카									7	피 트
3.1	카실내의 주벽·천정 및 바닥				A.B.C		A.B.C	A.B.C	2,5,8,11	7.1	피트 안전스위치		A.B.C		A.B.C	A.B.C	1,4,7,10
3.2	카문 개폐장치				A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월	7.2	조속기 로프 도르래		A.B.C		A.B.C	A.B.C	5 , 11
3.3	카도어 스위치				A C		A C	A C	매 월	7.3	유압식 완충기 및 스위치		A.B.C		A.B.C	A.B.C	1,4,7,10
3.4	문닫힘 안전장치				A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월	7.4	하부 화이널 리미트 스위치		A C		A C	A C	1,4,7,10
3.5	카 조작반 및 표시기				A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월	7.5	감속 및 정지위치 스위치		A C		A C	A C	1,4,7,10
3.6	외부와의 연락장치				A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월	7.6	피트 바닥		A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월
3.7	용도·적재하중 주의사항 표시				A B		A B	A B	7	7.7	피트 배수 상태		A.B.C		A.B.C	A.B.C	매 월
3.8	카와 승강장 바닥의 수평거리				A C		A C	A C	11
특기사항	NO.		내 용
자체검사 의무자(승강기 소유자 또는 관리업무대행자)				주 소		광주광역시 동구 문화전당로 38
				성 명								전 화
자 체 점 검 자				자격번호								전 화
				성 명