2020년 올림픽공원 승강기 유지보수 용역

과업 지시서

□ 과 업 명: 2020년도 올림픽공원 승강기 유지보수 용역

□ 계약기간

ㅇ 기    간 : 2020. 1. 1 ～ 2020. 12. 31

□ 과업장소

ㅇ 올림픽공원(서울시 송파구 올림픽로 424)내 11개 시설물

- 핸드볼경기장, 테니스장, 실내테니스장, 벨로드롬, 스포츠비즈홀, 올림픽문화센터,

K-아트홀, 소마미술관, 우리금융아트홀, 올림픽홀, 체조경기장

□ 과업방법

1. 계약상대자는 유지보수 대상시설물의 유지보수용역 이행에 필요한 숙련된 기술자, 보수용 공구 및 각종 계측기, 자재 등을 충분히 사전확보하고 동 건 용역계약을 수행하여야 한다.

2. 계약상대자는 월 2회 이상 정기적으로 기술자를 현장에 파견하여 계약승강기에 대한 점검, 보수, 급유, 조정, 청소작업을 하고 승강기시설안전관리법 제17조에서 규정한 자체검사를 실시하여 항상 안전운행과 양호한 운전상태가 유지되도록 함은 물론, 원래의 성능을 발휘할 수 있도록 하여야 한다.

3. 점검․자체검사는 사전에 한국체육산업개발에 통보하여 담당자가 지정하는 날짜에 실시하여 한국체육산업개발의 사업에 지장이 없도록 하여야 한다.

4. 계약상대자는 매월 점검․자체검사 후 승강기시설 안전관리법의 규정에 부합되게 국가승강기 정보센터에 자체검사기록표를 작성하고 한국체육산업개발에게 제출하여야 한다.

5. 계약상대자는 고장 등의 긴급사태 발생시 사고현장에 1시간 이내에 도착하여 응급처치를 실시한다.

6. 점검보수 등 작업 중에는 승강기 운행을 일시정지 시킬 수 있으나 반드시

한국체육산업개발의 승인을 얻어야 한다.

7. 시설물 점검 보수 시 사용되는 소모품은 무상으로 제공하여야 한다. 점검 시 사용되는 소모품 목록은 아래와 같다

가. 유압식 엘리베이터(리프트 포함)

① 각종 오일류(권상기 기어오일 및 유압오일 제외)

② 가동 고정접점, 션트 리드선, 고정 카본, 각종 퓨즈(속단퓨즈 제외)

③ 각종 램프(형광등, 점검등, 내,외부 버튼램프, 표시램프 등)

④ 점검용 소모자재(볼트, 너트 등) 등

나. 기계식 엘리베이터(리프트 포함)

① 레일오일, 전자 접촉기류, 도어 슈, 휴즈류, 각종릴레이, 콘텍트, 버튼류, 스위치류, 신호용 전선, 각종 램프(형광등, 점검등, 내,외부 버튼램프, 표시램프 등), 각종 점검용 소모자재(볼트, 너트류) 등

8. 계약상대자는 다음 각호에 해당하는 사항을 점검보수 및 자체검사를 하여야 한다.

순번	점 검 내 용
1	기계실의 통로, 출입구, 조명, 환기, 정비 및 누수상태
2	기계실 회전기의 진동, 발열, 소음, 누유 및 윤활상태
3	수전반 및 제어반의 전원상태
4	층상 선택기의 동작, 주유 및 마모(Steel-Tape포함)상태
5	브레이크 Slip 및 동작상태와 수동핸들 정비상태
6	카 주행시 소음, 진동 및 레벨상태
7	외부 비상연락창치인 인터폰의 감도 및 상태
8	운전반 및 CPI 동작상태
9	카 조명, 비상등, 환풍기, 비상구 및 출구개폐 등 상태
10	세이프티 슈, 광전스위치 등 동작상태
11	천장 고정상태
12	카 상부 안전스위치 동작상태
13	승강장 버턴 및 표시기 상태
14	카실 도어틈새, 반전동작 상태
15	도어, 쟘, 콘롬의 의장상태
16	주로프 및 조속기로프 철선꼬임의 변형이나 소선의 손상 및 장력상태
17	각종 체결용 볼트 ․ 너트의 조임상태
18	카 내,외부 전선 피복손상 및 누전여부
19	카 가이드레일의 휨, 변형 및 고정상태
20	문 닫힘 안전장치의 원만한 작동여부
21	조속기, 전동기 및 카 완충기의 작동상태
22	비상정지 및 안전스위치의 동작상태
23	카실, 카 상․하부 및 위 각호의 기계부분의 먼지제거와 청소실시
24	기타 관련법령에서 규정한 사항

붙 임  1. 올림픽공원 승강기 유지보수용역 계약특수 조건 1부

2. 안전관리 계약 특수조건 1부

3. 승강기 고장․수리․사고일지 1부

4. 부품교체 확인서 1부.  끝.

〈붙 임 1〉

올림픽공원 승강기 유지보수 용역 계약특수 조건

본 계약특수조건은 올림픽공원(핸드볼경기장, 테니스장, 실내테니스장, 벨로드롬, 스포츠비즈홀, 올림픽문화센터, K-아트홀, 소마미술관, 우리금융아트홀, 올림픽홀, 체조경기장)

승강기 유지보수용역에 관한 것으로 한국체육산업개발(주)과 계약상대자는 아래와 같이 동의하고 계약을 체결한다.

제1조【용어의 정의】

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① 한국체육산업개발(주)(이하 “계약자”라 한다.)의 계약에 적용한다.

② “계약상대자”라 함은 “계약자”와 용역계약을 체결한 개인 또는 법인을 말한다.

③ “유지보수”라 함은 “계약상대자”가 “계약자”의 승강기시설을 정상적이며

안전한 운행을 위하여 행하는 수시, 정기점검 및 이에 수반되는 보수 등을        총칭한다.

④“유지보수료”라 함은 “계약자”의 승강기시설에 대한 유지보수를 위하여           “계약상대자”가 제공하는 인건비, 자재비, 장비비 등에 대하여 월별 과업

완료 후 “계약상대자”의 청구에 의하여 “계약자”가 지급하는 대가

제2조 [유지보수 이행]

① 승강기의 정상적이고 안전한 운전 상태를 유지하기 위하여 계획적인

정기점검, 수시점검, 종합점검 및 부품교체를 실시하여야 한다.

② 운행중인 승강기의 고장이 발생하였을 경우 “계약상대자”는 신속히 기술           자를 파견하여 긴급 고장처리가 아래와 같이 처리될 수 있도록 하여야 한다.

구 분	착수시간	복구시간
□ 긴급출동, 고장신고	1시간 이내	12시간 이내
□ 일상정비	12시간 이내	24시간 이내
□ 예방정비, 정밀검사	24시간 이내	36시간 이내

③ 승강기 관련법령에 의거 승강기 비상통화 외부연결 장치의 운영과 관련된         일체의 유지관리, 각종 법정검사와 관련된 일체의 업무를 “계약자”가 이행         할 수 있도록 사전조치 및 통보하여야 한다.

④ “계약상대자”는 사업장 출입 등과 관련 “계약자”가 요구하는 보안사항을

충실히 이행하여야 한다.

제3조【유지보수 대상시설】

“계약상대자”는 아래에 명시된 승강기에 대하여 다음 각 항과 같이 유지보수       를 이행하여야 한다.

사업장	제조사	종류 및 형식	규격 및 중량	층 수	수 량
	계	-	-		27대
핸드볼경기장	후지테크 코리아	장애인용/로프식	FSNDII(MRL) /1,000㎏	3층(1F)	1대
				1층(B2F)	1대
	제일리프트	장애인용/스크류식	1인승/300kg	2층	1대
실내테니스장	OTIS	승객용/벨트식	15인승	2층	1대
	이런리프트	장애인용/스크류식	270㎏	2층	1대
테니스장	현대E/L	승객,장애인/MRL	15인승/1,000kg	3층	1대
	제일리프트	장애인용/스크류식	1인승/300㎏	2층	1대
벨로드롬	OTIS	장애인용/로프식	GR1-PA13-2S	2층	1대
스포츠비즈홀	티센쿠르크	승객용/로프식	TK-50/1,000kg	2층	1대
올림픽문화센터	한진엘리베이터	장애인용/로프식	17인승/1,150kg	2층	3대
소마미술관	현대	장애인용/로프식	SSVF/1,000㎏	2층	1대
		화물용/유압식	3,000㎏	2층	1대
	대한특수승강기	장애인용/로프식	24인승/1,600kg	2층	1대
	새한엘엔씨	장애인용/유압식	340kg	1층	1대
K-아트홀	서울	승객용/로프식	550㎏	3층	1대
우리금융아트홀	현대E/L	승객용/로프식	11인승/750kg	5층	1대
	지암	승객용/벨트식	15인승/1,000kg	4층	1대
	제일리프트	장애인용/유압식	1인승/300kg	1층	4대
올림픽홀	새한	화물용/유압식	화물용/1,000kg	1층	1대
		장애인용/유압식	1인승/300kg	1층	2대
체조경기장	서울승강기	승객용/벨트식	15인승/1,000kg	3층	1대

제4조 [유지보수 이행]

① 승강기의 정상적이고 안전한 운전상태를 유지하기 위하여 계획적인

정기점검, 수시점검, 종합점검 및 부품교체를 실시하여야 한다.

② 운행중인 승강기의 고장이 발생하였을 경우 “계약상대자”는 신속히 기술자를

파견하여 긴급 고장처리가 아래와 같이 처리될 수 있도록 하여야 한다.

구 분	착수시간	복구시간
□ 긴급출동, 고장신고	1시간 이내	12시간 이내
□ 일상정비	12시간 이내	24시간 이내
□ 예방정비, 정밀검사	24시간 이내	36시간 이내

③ 승강기 관련법령에 의거 승강기 비상통화 외부연결 장치의 운영과 관련된         일체의 유지관리, 각종 법정검사와 관련된 일체의 업무를 “계약자”가 이행         할 수 있도록 사전조치 및 통보하여야 한다.

④ “계약상대자”는 사업장 출입 등과 관련 “계약자”가 요구하는 보안사항을

충실히 이행하여야 한다.

⑤ “계약상대자”는 본 사업의 수행과 관련하여 획득한 “계약자”의 비밀사항을        제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

제5조【기술인력 및 장비의 확보】

“계약상대자”는 “계약자”와 체결한 계약이행에 필요한 숙련된 기술자, 보수용 공구 및 각종 계측기, 자재 등을 충분히 사전확보 하고 유지보수 대상시설물에 대한 동 건 용역계약을 수행하여야 한다.

제6조【점검 및 보수】

“계약상대자”가 “계약자”와 체결한 유지보수 대상시설물에 대한 점검은 정기점검과 수시점검으로 구분하며 그 시기 및 점검, 보수범위는 아래와 같다.

① 정기점검 : 2회/월 실시하며 계약대상 시설물 전체에 대하여 점검 및

보수(급유, 기기조정, 고장부품 교체, 시운전 점검 등)를 실시한다.

② 수시점검 : “계약자”의 요청시 횟수에 제한없이 실시하며 “계약자”가 요청하는

시설물에 대한 일체의 점검 및 급유, 기기조정, 고장부품의 교체 및 시운전 점검 등

③ “계약자”의 수시점검 요청시 “계약상대자”는 타 업무에 우선하여 “계약자”의 점검요청에 신속히 응하여야 한다.

④ “계약상대자”가 “계약자”의 시설을 정기점검 하고자 할 경우 “계약자”와

그 시기를 사전에 협의하여야 한다.

⑤ 운행중인 승강기의 고장이 발생하였을 경우 “계약상대자”는 최대한 신속히(1시간 이내) 기술자를 파견하여 긴급고장처리가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

제7조【유지보수 결과보고】

“계약상대자”가 “계약자”의 시설에 대하여 행하는 정기, 수시점검 및 유지보수 결과는 매 점검 및 유지보수종료 즉시 “계약자”에 서면으로 보고하여야 한다.

1. 정기점검, 수시점검 종료시 결과 서면보고

2. 승강기 긴급고장 수리 종료시 사고원인 및 재발방지 대책의 내용이 담긴 결과서를 서면보고(붙임1) 하여야 한다.

제8조【계약이행의 감독】

“계약상대자”는 “계약자”의 입회하에 승강기 유지보수 용역업무를 수행하여야 하며 매회 승강기시설 유지보수 용역업무 종료시 “계약자”로부터 시설물 유지보수 용역업무 완료 확인서명을 받아야 한다.

제9조【소모품 무상제공】

“계약상대자”는 “계약자”의 시설물 점검 보수시 사용되는 소모품은 무상으로 제공하여야 한다. 점검시 사용되는 소모품 목록은 아래와 같다.

1. 유압식 엘리베이터(리프트 포함)

① 각종 오일류(권상기 기어오일 및 유압오일 제외)

② 가동 고정접점, 션트 리드선, 고정 카본, 각종 퓨즈(속단퓨즈 제외)

③ 각종 램프(형광등, 점검등, 내,외부 버튼램프, 표시램프 등)

④ 점검용 소모자재(볼트, 너트 등) 등

2. 기계식 엘리베이터(리프트 호함)

① 레일오일, 전자 접촉기류, 도어 슈, 휴즈류, 각종릴레이, 콘텍트, 버튼류, 스위치류, 신호용 전선, 각종 램프(형광등, 점검등, 내,외부 버튼램프,

표시램프 등), 각종 점검용 소모자재(볼트, 너트류) 등

제10조【보수용 자재비 청구】

“계약상대자”가 제8조에 해당되지 않는 부품을 교체하고자 할 경우에는 “계약자”로부터 서면에 의한 사전 승인을 득한 후 교체 하여야 하며 동 자재비는 후불 정산하기로 한다.

제11조【점검중 안내표시 배치】

“계약상대자”가 “계약자”의 시설물을 점검할 경우에는 동 시설물에 대한 점검 작업 중 임을 공지하는 표지판이나 안내문 등 “계약자”가 요청하는 규격의 표지물을 “계약자”가 지정하는 장소에 배치하여야 한다.

제12조 [유지관리비의 지급]

“계약자”가 지급해야 할 금액(유지관리비)은 아래와 같다

1. “계약상대자”는 1회/분기 유지관리비의 지급을 “계약자”에 청구할 수 있고, “계약자”는 유지관리비 지급 요청에 대하여 제5조[점검 및 보수] 내용에 대한 유지관리비를 지급하여야 한다.

2. “계약자”는 부가세가 포함된 각 회차 납부액을 “계약자”와 “계약상대자”가

상호 협의한 날까지 지급하고 지급방법은 현금자동이체(CMS)를 원칙으로   한다.

3. 단, “계약상대자”가 제공하는 유지관리나 서비스 제공기간이 1개월 미만일 경우 월금액은 일수로 산정하여 지급한다.

제13조【배상 및 보상책임】

1. “계약상대자”가 “계약자”와 체결한 동 계약의 이행과정에서 발생하는 다음의 사고에 대하여는 “계약상대자”의 책임(민, 형사상 책임포함)으로 하며 “계약자” 또는 “제3자”의 손해배상 청구 시 배(보)상하여야 한다.

① “계약상대자”의 동 시설보수 용역계약 이행소홀(점검 및 정비불량, 비규격품 또는 중고품 자재 사용 등) 또는 과실, 기타 안전조치 미비 등 “계약상대자”의 사유로  발생하는 “계약자” 또는 “제3자”의 인적, 물적 피해

② “계약자”의 수시점검 요청 시 “계약상대자”의 조치(승강기의 정상가동)지연으로 인하여  “계약자” 또는 “제3자”가 청구하는 피해 전액

2. “계약상대자”의 사유로 “계약자”의 승강기 시설 내에서 발생한 “제3자”의 피해에 대하여 “계약자”는 “제3자”를 대리하여 피해보(배)상을 청구할 수 있다.

3. “계약상대자”는 승강기 유지보수용역업무 수행 중 “계약자”의 시설물을 파손, 훼손하였을 경우 즉시 원상 복구하여야 한다.

4. “계약상대자”가 “계약자”의 시설에 대한 용역계약을 이행하는 과정에서

발생하는 일체의 사고로 인한 “계약상대자”의 인적, 물적 피해에 대하여 “계약자”는 민, 형사상의 책임을 지지 않는다.

5. “계약상대자”가 고의 또는 계약의무를 다하지 못하여 승강기 고장이 발생할 경우에는 원상복구는 물론 그로 인한 배상책임이 있다.

제14조  [배상책임 보험가입]

“계약상대자”는 동 계약 중 “계약상대자”의 사유로 “계약자” 또는 “제3자”에게 피해가 발생한 경우 손해 배(보)상을 “계약자”에게 담보하기 위하여 책임보험(1사고 당 보험금액 2억원)에 가입한 보험 증권을 제출한다.

제15조 [계약내용의 변경]

본 계약에 명시되지 아니한 사항이나 본 계약의 내용에 대하여 별도 합의할     경우 합의서나 변경계약서를 작성 서명 날인함으로써 그 효력을 갖는다.

이 경우 합의서 또는 변경 계약서 내용이 본 계약과 상이하거나 상충될 경우    합의서 또는 변경계약서가 우선 적용된다.

제16조 [계약 해지조건]

“계약자”는 아래의 각 항의 계약 해지조건에 해당하는 경우 용역 계약을 해지 할 수     있으며, 이로 인한 발생되는 손해는 유지보수 용역업체가 모두 배상하여야 한다.

1. “계약자”의 정당한 점검요청을 지연 조치하거나, 무시한 경우

2. 본 계약상의 권리의무를 제3자에게 양도하거나 계약에 따른 용역관리의 업무를        위탁 또는 하도급 하였을 경우

3. “계약자”가 요구한 자료를 허위로 제출하거나 그로 인해 문제가 발생한 경우

4. 제3조 (유지보수의 이행)을 적정한 시기에 이행하지 않은 경우

5. “계약자”가 유지관리를 요청한 관리 시설물이 리모델링이나 시설물 교체, 철거 등       유지보수 용역 대상 시설물에 변화가 발생된 경우

제17조 [분쟁의 해결]

계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결하되, 분쟁이 발생한

날로부터 30일 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우에는 “계약자” 소재지를

관할하는 법원의 판결에 의한다.

제18조 [기타사항]

본 계약특수조건에 명시되지 않은 사항은 “계약자”의 지시에 따라 상호 협의하여

적용한다.

〈붙 임 2〉

안전관리 계약특수조건

제1조(목적)

이 안전관리 계약특수조건은 한국체육산업개발주식회사(이하 ‘체육산업’이라 한다)와 체결하는 모든 도급 및 건설공사 계약에 있어 계약일반조건 외에 안전준수의무 등 안전관리에 관한 특별히 유의할 사항을 별도로 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

① ‘산업재해’라 함은 계약상대자가 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 현장 근로자 또는 기타 관계인이 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.

② ‘중대재해’라 함은 산업재해 중 사망 등 피해 정도가 심각한 것으로 산업안전보건법령으로 정하는 아래 각호의 재해를 말한다.

1. 사망자가 1명 이상 발생한 재해

2. 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해

3. 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

제3조(안전준수 의무)

① 계약상대자는 도급 및 건설공사 계약의 안전관리를 위하여 산업안전보건법령과 체육산업에서 시행하는 산업재해 예방 수칙을 준수함으로써 소속근로자와 관계인의 안전 및 보건을 유지·증진하는데 적극 노력하여야 한다.

② 계약상대자는 각종 업무수행에 있어서 안전 및 보건업무를 최우선으로 함을 원칙으로 한다.

제4조(위험성평가)

① 계약상대자는 해당 작업 착수 전에 산업안전보건법령에 따른 위험성평가를 실시하여 유해·위험요인을 파악하고 유해·위험요인에 대한 위험성을 추정·결정한 후 위험성 감소대책을 수립하고 실행하여야 한다.

② 계약상대자는 제1항에 따라 실시한 위험성평가 결과를 체육산업 관리감독자에게 제출하여야 하며 관리감독자의 보완조치 요구가 있을 시 적극 협조하여야 한다.

③ 기타 위험성평가에 관한 세부사항은 산업안전보건법 및 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시)을 따른다.

제5조(작업중지 및 작업중지 요청제)

① 계약상대자의 소속 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 즉시 작업을 중지하고 대피할 수 있으며, 작업을 중지하고 대피하였을 때에 지체 없이 그 사실을 체육산업 관리감독자에게 보고하여야 한다.

② 계약상대자의 소속 근로자는 당해 계약 이행에 있어 아래 각호의 경우에는 체육산업 관리감독자에게 작업중지를 요청할 수 있다.

1. 산업재해(중대재해)가 발생할 우려가 있는 경우

2. 체육산업에서 해당 작업에 필요한 안전보건정보를 제공하지 아니하였거나, 체육산업의 책임으로 수행하여야 할 안전보건조치가 이행되지 않았을 때

3. 계약상대자가 소속근로자를 위한 안전시설을 설치하지 않거나, 보호구 및 안전장구류를 지급하지 아니한 채로 작업을 강요할 때

4. 기타 근로자가 작업 대상 사업·시설에 대한 위험상황을 인지하였을 때

③ 체육산업 관리감독자는 제1항에 따른 보고 및 제2항에 따른 작업중지 요청을 받을 시 사실여부를 확인한 후 안전보건에 관한 필요한 조치를 취하여야 한다.

④ 계약상대자의 대표 또는 현장관리인은 소속 근로자가 제1항 및 제2항에 따라 작업을 중지하였을 시 합리적 이유가 있을 때에는 작업을 중단한 근로자에게 불이익이 되는 지시나 처우를 해서는 아니 된다.

⑤ 제1항 및 제2항에 따른 작업중지가 이루어졌을 때 체육산업은 안전사고 예방을 위해 유해·위험요인이 완전히 해소되었다고 인정될 때까지 정지사유 및 정지기간을 계약상대자에 통지한 후 당해 계약을 일시 정지시킬 수 있다.

제6조(위반 시 제재조치)

① 계약이행 중 계약상대자의 책임 있는 사유로 안전사고 발생이 우려되거나 안전사고를 발생시킨 경우에는 체육산업은 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 계약상대자가 안전준수의무를 이행하였음에도 발생한 불가항력적인 사고 또는 계약의 이행정도 등에 비추어 계약 목적을 달성하기 어렵다고 인정되는 경우에는 제1항의 사항을 적용하지 아니할 수 있다.

제7조(기타)

계약당사자는 이 안전관리 계약특수조건에서 특별히 정하는 것을 제외하고는 안전보건관리업무에 관한 주요사항은 산업안전보건법 등 관계법령에서 정하는 바에 따른다.

〈붙 임 3〉

승강기 고장 ․ 수리․ 사고일지

작성자 :                  (서명 또는 인)

고장(사고) 일 시	년 월 일 시 분	근 무 자
고장(사고) 호 기		고장(사고) 위 치
고장(사고) 내 용	동작불가 ( ) 층간위치 ( ) 승객갇힘 ( 명) 기타 ( )
연락시각		수 신 자
시 각		보수자 성명
조치(수리) 완료시각		비운행시간
고장(사고) 원 인
조치(수리) 내 용
기 타 (수리결과 확인)

〈붙 임 4〉

부품교체 확인서

귀 승강기를 점검한 결과 상기 부품 노후로 안전운행에 지장이 초래됨은 물론 차후 고장발생의 원인이 되겠기에 예방정비 작업으로 부품교체를 완료하였으니 확인 바랍니다.

1. 부품교체 내역

일금 :              원정 (￦                ) VAT포함

품 명		규격	수량	단 가	금 액	비 고
소 계			VAT
합 계

2. 부품교체일 : 20   년   월   일

상기 부품 교체작업을 확인함.

20   년    월    일

확인자             (인)