공단시설물 안전점검 및 내진성능평가 용역

과업설명서

2020. 3.

과 업 지 시 서

1. 일반조건

1.1 과업명 : 공단시설물 안전점검 및 내진성능평가 용역

1.2 과업의 목적

본 용역은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제6조 및 제7조에 의한 안전점검 및 「지진·화산재해대책법」제16조에 의한 내진성능평가 용역이다.따라, 공단이 관리하고 있는 시설물에 대하여 물리적․기능적 결함 조사, 구조 안전성점검 및 내진성능평가를 실시하고, 보수․보강방법을 제시 및 적절한 조치를 통해 재난 및 안전사고 예방과 시설물 내구연한을 증진시키고자 함

1.3 시설물 개요

구 분	분류	시설명	건물현황				위치
			준공년도	규모		구조
				연면적(m2)	층수 (지하/지상)
정밀안전점검	건축	SK핸드볼경기장	1986	19,271.67	1/3	철근콘크리트	서울시 송파구 올림픽로424
		올림픽수영장	1988	25,180.27	1/3	〃
		올림픽파크텔	1992	25,139.90	1/18	〃
		올림픽홀주차장	2004	6,055.78	2/1	〃
		경정장관람장	2002	10,844.58	1/3	철골철근콘크리트	경기도 하남시 미사대로505
	토목	둔촌교옹벽	1986	H7m*L230m		역T형Box	서울시 송파구 올림픽로424
		한얼교	1986	L=40m, B=36m		라멘
		백호다리	1986	L=41m, B=10m		라멘
		꿈나무다리	1986	L=8m, B=18m		라멘
		돔경륜장 교량	2006	L=48m, B=21m		라멘	경기도 광명시 광명로721
내진성능평가	건축	조정경기장 운영동	1986	2,496.00	/2	철근콘트리트	경기도 하남시 미사대로505
		조정경기장 정고동	1986	2,900.00	/2	〃
		조정경기장 본부동	1986	2,371.00	1/5	〃
		워밍업장 관리사무소	1986	300.00	/1	〃

1.4 관련법규 및 지침

1. 시설물의 유지 및 안전관리에 관한 특별법 및 지진화산재해대책법

2. 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한지침(2018/국토교통부)

3. 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2017/국토교통부,한국시설안전공단)

3. 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침해설서(2011/국토교통부,한국시설안전공단)

4. 건축구조 설계기준(2016/국토교통부)

5. 기존 시설물(건축물) 내진성능평가요령(2013/국토교통부)

6. 지반조사 성과 전산화 및 활용에 관한 지침(2016/국토교통부)

7. 지진안전 시설물 인증에 관한 규칙(2019/행정안전부)

1.5 과업개요

1. 현장조사, 자료조사 수집 및 검토(설계도서, 이전 점검보고서 등)

2. 정밀안전점검 및 내진성능평가(현장조사 및 지반조사 포함)

3. 결과보고회(시설관리 안전교육을 겸함) 실시

(결과 브리핑, 지적사항 및 보수보강 방안/ 안전점검 실무 등 교육)

4. 시설물정보관리종합시스템(FMS) 관련사항, 자체점검 매뉴얼 작성제출 및 타 보고자료 등 감독관이 요구하는 사항

1.6 과업수행기간

1. 용역기간

구 분	대상시설물	용역기간	비고
정밀안전점검	SK핸드볼경기장 등 10개소	계약일로부터 ‘20. 6.30까지	상반기 점검
내진성능평가	조정경기장 운영동 등 4개소	계약일로부터 ‘20. 8.30까지

2. 다음에 한하여 과업 수행기간을 조정할 수 있다.

가. 천재지변으로 인하여 과업시행이 불가능해 졌을 경우

나. 관리주체의 요청으로 용역기간 연장이 불가피 할 경우

1.7 과업내용

1. 정밀안전점검

과업구분	내 용
자료수집 및 분석	⦁준공도면, 구조계산서 등 ⦁시설물관리대장 ⦁보수・보강, 증축 이력 검토・분석 ⦁기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ⦁기타 관련자료
현장조사 및 시험	⦁기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층 분리, 백태, 철근 노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등 ⦁현장 재료시험 등 - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) - 콘크리트 탄산화 깊이 측정 ⦁변위·변형 조사 - 건축물 기울기 - 부동침하에 의한 부재의 기울기 - 외력에 의한 형상과 치수의 변형
상태평가	⦁외관조사 결과 분석 ⦁현장 재료시험 결과 분석 ⦁대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 ⦁시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견
안전성평가 (선택과업)	⦁필요한 부위의 구조·지반·수리·수문 해석 등 안전성평가 ⦁보수보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성 평가
보고서	⦁CAD 도면 작성 등 보고서 작성

※ 세부내용은 2. 과업수행 내역을 참조

2. 내진성능평가

과업구분		내 용
내진 성능 평가	예비 평가	⦁개략적 강도측면에서 내진성능평가 - 횡하중저항능력을 지진하중에 의해 건물에 작용하는 밑면전단력과 비교 - 재료강도 및 부재강도 평가
	1단계 상세 평가	⦁선형 구조해석절차를 통해 내진성능평가 - 선형정적절차(LSP, Linear Static Procedure) - 선형동적절차(LDP, Linear Dynamic Procedure)
	2단계 상세 평가	⦁비선형 구조해석절차를 통해 내진성능평가 - 개별 부재의 재료비선형 거동특성을 정의한 후 횡변위를 증가시키면서 해석(푸시오버해석) - 성능점 산정은 역량스펙트럼법 또는 변위계수법 사용
보강 방안 제시		⦁내진보강 방안 제시 - 공법별 보강방안 구분제시 (경제성, 시공성, 외관 미학, 유지관리 상 장단점 등 비교검토) ⦁실시설계를 위한 기본 보강도면 작성 ⦁보강에 필요한 개략 비용 산출 - 내진보강설계 용역비 산출에 필요한 제 서류 작성 - 내진보강 공사비 산출에 필요한 제 서류 작성
보고서		⦁보고서 작성

※ 세부내용은 2. 과업수행 내역을 참조

1.8 과업 일반사항

1. 착수계 제출

가. 계약상대자는 계약 후 착수계를 포함한 다음의 계획서를 계약일로부터 10일 이내에 제출하여야하며, 발주기관의 감독관으로부터 승인을 득하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 착수계(책임기술자 선임계 및 기술자격수첩 사본 등)

2) 용역수행세부계획서(수행기구표, 책임·참여기술자 및 장비 투입계획서 등 포함)

3) 용역예정공정표

4) 보안각서

5) 기타 감독관이 제출토록 요구한 사항

2. 과업수행 조직 구성

가. 계약상대자는 본 용역의 원활한 수행을 위하여 관련법령에 따라 과업수행에 적합한 자격과 풍부한 경험을 갖춘 자로 과업수행조직(책임기술자 및 참여기술자)을 구성하여야 하여야 하며, 공단의 사전승인을 득하여야 한다.

나. 원활한 과업수행을 위하여 공단은 과업수행조직의 보완 또는 변경을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

다. 책임기술자는 공단(감독관)의 지시에 따라 계약상대자를 대표하여 용역수행 전반의 과업일정과 안전관리 및 성과품의 품질 관리 등 전반적인 책임을 지며 차질이 없도록 철저하게 관리하여야 한다.

3. 주간 및 월간 정기 공정보고

계약상대자는 용역과업 수행기간 중 아래 사항을 포함하여 주간(매주 월요일) 및 월간(매월 말일) 용역 진도보고를 실시하여야 한다.

가. 과업 추진내용 및 공정현황

나. 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

다. 업무관련회의 및 발주처 요구사항 처리결과

라. 과업 수행상의 중요 문제점 및 대책

마. 투입인력 현황

바. 다음 주 및 월 과업수행 계획 등

4. 본 과업 착수 후 제출한 수행계획서에 따라 과업을 수행하고, 우리공단의 요구가 있을 때에는 과업진행상황을 별도로 보고하여야 한다.

5. 본 과업은 계약기간 내에 예정공정에 맞추어 착오 없이 수행되어야 한다. 다만, 불가항력적인 사유 및 통념상으로 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 경우 우리공단의 승인을 얻어 과업기간을 연기 또는 단축할 수 있다.

6. 실행 공정이 예정공정대비 90% 미만일 때는 사유 및 만회대책을 강구, 제출하여야 한다.

7. 계약상대자는 점검일정 및 범위에 대하여 사전에 충분히 공지하여 각종 지장물 등으로 인하여 용역수행에 지장을 받지 않도록 하며, 지장물 정비 등 우리공단의 협조가 필요할 때에는 감독관과 협의하여 시행한다.

1.9 기타사항

1. 본 과업 수행 중 정책의 변경이나 발주처의 기본방침 변경 등으로 인하여 과업내용 중 일부 또는 전부의 변경이 필요할 때에는 서로 협의하여 조정하도록 한다.

2. 과업설명서 해석에 대한 의견차이가 있을 경우에는 서로 협의, 조정하여야 한다.

3. 본 과업과 관련된 법령 등의 개정 또는 입법예고 등 개정이 확실시되는 경우 이를 감안하여 용역성과를 작성하여야 한다.

4. 시설물의 중대한 결함발생이나 긴급사항 발생 할 시에는 감독관에게 즉시 보고하고 조치방법을 제시하여야 한다.

1.10 성과품 제출

1. 일반사항

가. 안전점검 결과보고서는 시설물 관리부서의 보수·보강공사 추진 및 유지관리업무에 효율적이고 체계적으로 활용할 수 있도록 작성․제출하여야 한다.

나. 보고서 작성의 세부사항은 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침”에 따른다

2. 보고서 작성

가. 일반사항

1) 현장에서 사용하는 진단양식과 보고서는 체계적으로 작성되어야 하며, 결함에 대한 설명과 개략도가 포함되어야 한다.

2) 완성된 보고서는 시간이 경과한 후에도 설명과 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확해야 한다.

3) 현장 사진을 촬영하여 결함을 확인할 수 있도록 하여야 하며, 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 양식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다.

4) 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 환한 설명을 보충하기 위한 수단으로 사용하여야 한다.

5) 과업내용(세부사항)을 보고서에 포함하여 작성(책임기술자) 및 관련자의 서명 날인)하되 모든 자료의 근거를 명확히 하여야 하고 진단일시와 그 근거도 기록하여야 한다.

나. 손상현황표 작성 관련

1) 전차 정밀안전점검 및 최근 정기안전점검의 지적사항 보수 유무를 확인하여 표기한다.

2) 이력관리를 위해 손상 중 기존점검에서 재발견된 내용은 비고란에‘재손상’으로 표기한다.

다. 내진보강 및 기타공사(수선) 설계도서 관련

1) 설계도서 작성요령 및 관련법령ㆍ지침에 의거 작성한다.

라. e-보고서

1) e-보고서는 정밀점검 및 정밀안전진단 실시결과 보고서를 보관 등 유지관리 업무에 효율적이며, 체계적으로 활용할 수 있도록 전자매체(PDF파일)로 작성하여야 한다.

2) e-보고서에는 조사내용, 결과분석 등을 열람할 수 있도록 작성하여야 하며, 첨부되는 사진(칼라) 또는 동영상(칼라) 등은 결함을 구체적으로 확인할 수 있도록 하여 e-보고서와 서식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다.

3) e-보고서에는 시설물 안전성평가를 위한 입ㆍ출력 자료 전체를 포함하여야 하며, 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확하여야 한다.

마. 부록 작성 관련

1) 외관조사망도 : 손상현황은 아래와 같은 방법으로 표기한다

- 본 용역에서 발견한 손상 중 보수필요 건은 빨간색으로, 유지관리 건은 초록색으로 표기한다.

- 도면에 손상현황의 내용, 위치와 규격 등을 명확히 표현하여야 한다.

※ 필요시 일부구조물에 대한 기본(구조)도면 작성을 포함하며,

기타 도면작성에 대한 구체적인 사항은 감독관의 지시에 따른다.

2) 내진성능평가 구조기술사 자격증 사본 포함

4) 구조해석 모델링 및 수치해석 자료

5) 각종 측정, 시험, 계측 성과표

6) 상태평가 결과 자료

7) 시설물관리대장 사본

8) 현황조사 및 외관조사 사진첩

바. 그 외 사항은『시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침』에 의거 하여 작성한다.

3. 지진안전 시설물 인증 자료

가. 지진안전 시설물 자체평가서

나. 자체평가서에 포함된 내용이 사실임을 증명하는 서류(보고서 등)

다. 인증평가 중 보완서류(필요 시)

4. 성과품 수량 및 규격

종 류	제출시기	내 용	부 수	비 고
정밀안전점검 결과보고서	‘20. 6.30	∘ 결과보고서(요약 포함) ∘ 관계사진첩(필름포함), 현장 측정, 등 기타 부속자료 ∘ 지적사항 및 보수보강(안) ∘ 안전교육 자료 및 기타 요구자료	각 5부
내진성능평가 결과보고서	‘20. 8.30	∘ 결과보고서(요약본 포함) ∘ 관계사진첩(필름포함), 현장 측정, 등 기타 부속자료 ∘ 지진안전 시설물 인증 자료 ∘ 안전교육 자료 및 기타 요구자료	각 5부
전산자료	상동	∘ 성과품 1식	3매

※ 기타 성과품관련 세부사항은 감독관의 지시에 따르며 일부변동 가능

1.11 용역수행자의 배치 및 교체

1. 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간에 계약상대자 임의로 교체할 수 없으며, 우리공단 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서는 요구 즉시 교체하여야 한다.

2. 이 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자로 감독원의 승인을 받아 교체한다.

1.12 계약상대자의 책임

1. 본 과업수행에 따른 안전관리 등의 미흡으로 발생되는 모든 민, 형사상의 책임은 계약상대자가 진다.

2. 본 과업의 부분성과 및 최종성과가 그 내용상 미비, 과오 등의 결격사항이 발견될 경우에는 계약상대자의 비용부담으로 보완조치를 하여야 한다.

1.13 보안사항

1. 과업전반에 걸쳐 보안에 이상이 없도록 하여야 하며, 과업수행으로 취득한 사실에 대하여는 철저한 보안유지를 하여야 한다.

2. 본 과업과 관련 있는 자료 및 정보에 대하여는 당시의 사전 승인 없이 타 업무기관 및 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

3. 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착수계 제출 시 제출하여야 한다.

4. 모든 성과품은 발주처의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

5. 과업수행 폐기물은 소각 처리하여야 하며, 작업용 보안사진은 감독관의 입회하에 폐기처리 하여야 한다.

6. 기타 보안규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

2. 과업수행 내역

2.1 정밀안전점검

1. 자료수집 및 분석

계약상대자는 다음의 자료를 포함한 관련 자료를 수집하고 검토ㆍ분석하여 본과업의 기초자료로 이용하여야 한다.

1) 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리ㆍ수문계산서

2) 시공ㆍ보수도면, 제작 및 작업도면

3) 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료

4) 시설물관리대장

5) 기존 안전점검 및 정밀안전진단 결과

6) 보수ㆍ보강이력 등 기타 유지관리 관련자료

2. 현장조사 및 시험

가. 현장조사는 기존 시설물에 관한 기초 자료를 얻고, 시간이 경과함에 따라 변화되는 균열 폭과 길이 등의 변하를 추적하기 위하여 정밀하게 수행한다

나. 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료 확인을 위해서는 현장 측정을 원칙으로하며 측정의 정확성은 원하는 목적을 달성할 정도이어야 한다.

다.「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 세부지침」에 의한 손상상태 조사표를 작성하기 위하여 시설물 전체 표면에 대한 상세한 육안검사를 하여야 한다.

라. 부식, 노후화 또는 기타 식별이 어려운 결함을 발견하기 위하여 육안으로 검사하기 전에 검사부위를 깨끗이 청소하여야 한다.

마. 콘크리트의 압축강도 조사는 최소 2개소이상 실시하여 전체적인 압축강도를 추정할 수 있도록 실시하여야 하며, 코어채취강도시험은 최소 2개소 이상 실시하고 코어채취강도시험 위치는 감독관과 협의하여 결정한다.

바. 코어채취된 시료는 파손 변형이 발생하지 않도록 잘 보양하여 운반하여야 하며, 반드시 채취상태인 건조상태로 강도시험을 하여야 한다.

사. 세부조사항목

구분		조사항목	내 용
부재상태 및 내구성	R.C S.R.C 조적조	콘크리트강도 및 규격	콘크리트 압축강도 및 부재의 규격
		균열	균열폭 및 면적률
		콘크리트 탄산화	탄산화 진행깊이
		표면 노후화	박리, 박락 및 층분리, 누수, 백태, 철근노출
	ST’L	강재의 규격	강재강도 및 부재규격
		용접 접합상태	용접부 결함
		볼트 접합상태	볼트 누락, 풀림, 이완
		강재의 부식도	방청과 강재부식
		내화피복	내화피복 두께 및 손상
변위ㆍ기울기		기울기	건축물기울기
		부동침하	부동침하에 의한 구조 및 부재의 기울기

3. 상태평가

가. 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 결함, 손상, 열화 등 상태변화를 근거로 하여 「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침」의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

나. 기본시설물에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상세히 상태평가를 실시하며, 그 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가를 결정한다.

다. 상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위해 정밀안전진단을 실시한 사람은 외관조사 결과를 서식에 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

4. 안전성 평가

가. 책임기술자는 계측 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와 함께 부재별 상태평가, 재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내(하)력 등을 종합적으로 평가하여 세부지침의 안전성평가 기준에 따라 시설물의 안전성 평가 결과를 결정한다.

나. 보고서에는 평가에 사용된 해석방법의 종류 및 해석결과에 대한 설명과 계산 기록을 포함하여야 한다.

5. 종합평가 및 안전등급 지정

가. 상태평가 및 안전성평가를 실시한 결과를 종합적으로 세부지침의 종합평가 기준에 따라 시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

나. 안전점검을 실시한 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정한다. 다만, 안전점검 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수 보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수.보강이 필요하며, 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉 각 사용금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

6. 보수·보강방법 제시

가. 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수·보강 방법 및 수준을 정하여야한다.

나. 보수·보강의 수준은 위험 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정한다.     1) 실용상 지장이 없는 성능까지 회복

2) 초기수준이상으로 개선

다. 공법의 선정

1) 구조물 결함에 따른 보수·보강은 보수재료와 공법 선정시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

2) 시설물관련 제반자료, 점검,진단 시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가 결과를 기초로 하여 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함 부위 또는 부재에 가장 적합한 보수·보강공법을 선정하여야 한다.

3) 시설물별 보수·보강 개략공사비를 산정하여 제시한다.

라. 보수·보강 우선순위의 결정

1) 보수보다 보강을, 보조부재보다 주부재를 우선순위로 결정한다.

2) 시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

※ 기타 명기 되지 않은 내용은 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부)에 따른다.

2.2 내진성능평가

1. 문헌분석 및 기초자료 검토

가. 문헌분석

관련 법령 및 기준 등 수집 및 분석

나. 도면 등 기초자료 분석

1) 발주처 제공 자료 분석

- 준공도면, 구조계산서(기존)

- (해당 시) 시공보수도면

- (해당 시) 정밀안전진단, 정기안전점검, 정밀안전점검 등 용역보고서

- (해당 시) 기타 유지관리 관련자료

2) 계약상대자의 분석 및 검토

계약상대자는 전문적 지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대하여 성실하게 조사․연구를 하여야 하며, 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 발주처에 요청하여 수령하거나, 현장조사를 통하여 취득하는 등, 필요한 조치를 취해야 한다.

2. 현장조사

가. 외관조사 및 비파괴검사 등을 실시하여 내진성능평가에 필요한 항목을 상세히 조사하여야 한다.

나. 자료조사를 통한 설계도서에 나타난 구조물 관련 직접정보뿐만 아니라 현장조사를 통하여 구조물의 보수․보강 이력 및 상태, 현 구조물의 여건, 구조물 주위의 환경적 요인 등을 함께 조사하여 정리한다.

다. 현장 주변여건 및 현황을 파악하여 기록‧정리한다.

1) 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사부지 내 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.

2) 본 내진보강사업에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

3. 지반조사

가. ｢구조물기초 설계기준｣ 및 ｢기존 시설물의 기초및지반의 내진성능 평가요령｣ 등을 참고하고 토질 및 기초 전문가의 조언에 따라 지반조사 방법을 협의하여 합리적인 지반조사계획을 수립하여 실시한다.

나. 본 과업을 수행함에 있어 지형도, 지질도, 항공사진 등과 기시행한 조사기록을 수집하고 시추공의 위치 등을 포함한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과 분석 시 참고하여 최상의 결과가 도출되도록 한다.

다. 지질조사 추정심도는 30M로 하며, 시추공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 한다.

라. 지반조사 결과를 바탕으로 합리적으로 지반분류를 도출해야 한다. 검증자는 이 내용을 검토한 후, 필요시 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 대하여 성실히 응하여야 한다.

* 지반조사 결과는 국토부 예규 127호(2016.4.8.) ‘지반조사성과 전산화 및 활용에 관한 지침’에 따라 지반정보가 차질없이 생산되도록 하여야 함

(http://www.geoinfo.or.kr 가이드라인 적용)

4. 내진성능평가

가. 내진성능평가는 현행 법규·법령 및 관련된 최신기준에 부합하도록 시행하며, 세부사항은 ‘기존 시설물 내진성능 평가요령(2013/국토교통부)’ 기준 및 절차와 방법을 따른다.

나. 내진성능평가는 예비평가와 상세평가 순으로 시행하되, 예비평가 시행 결과에 대해 내진성능평가 검증 수행 책임자 및 발주처와 협의 후 필요에 따라 상세평가를 시행한다.(단, 예비평가 단계에서 내진성능을 만족하여 협의 후 상세평가를 생략하는 경우, 미 집행된 과업에 대해서는 설계변경 또는 정산한다.)

다. 작성 또는 보유 도면, 구조계산서 등 설계도서와 현장조사내용 등을 통해 수집된 자료를 활용하여 성능수준을 판정한다.

라. 설계변경 또는 구조변경 사항을 고려하여 시행하여야 하며, 보강방법에 따라 일관된 내진해석방법을 적용하여야 한다.

5. 내진보강대책 제시

가. 내진성능평가 시행 결과 목표성능 미달 시 다음 조건을 고려하여 최적의 내진성능 향상방안(보강공법)을 2개안 이상을 제시하여야 한다.

1) 보강대상 시설물의 용도에 따른 공법의 적정성 및 보강효과 고려

2) 보강부위의 안전성 및 공법의 경제성 고려

3) 공법 선정 시 유사공법 비교 검토로 최적의 보강방안 채택

일반공법을 우선적으로 고려하되 특수공법이 사용되어야 하는 경우, 이에 대한 필요성과 타당성 분석내용을 제시하여야 한다.

4) 보강재료 및 보강공법에 따른 현장시공 시 제약조건 고려

5) 공법의 구조적 안정성, 경제성, 현장 적용성 고려 등

나. 건축구조기술사를 포함한 3인 이상의 자문회의를 통하여 건축물의 적합한 보강공법을 선정하여야 한다.

다. 채택된 공법에 대한 보강 도면 및 개략 보강설계 용역비 산출서 및 내진보강 공사비 산출서(건축마감 공사비 포함)를 작성하여 제출한다.

라. 내진성능평가 시행 결과 목표성능을 만족하여 협의 후 ‘내진보강대책 제시’ 과업을 생략하는 경우, 미 집행된 과업에 대해서는 설계변경 및 정산 한다.)

6. 지진안전 시설물 인증

가. 한국시설안전공단에서 인증하는 ‘지진안전 시설물 인증’을 획득하기 위한 기본자료 및 세부자료를 작성하여야 한다.

나. 한국시설안전공단에서 현장 점검 시 참석하여 내진성능평가 방법 설명, 구조기술사 의견 등을 실시한다.

다. 보완자료 요구 시, 빠른 시일 내에 자료를 작성하여 ‘지진안전 시설물 인증’ 획득 일정에 차질이 없도록 한다.