한국예술종합학교 석관동 교사 노후 전기설비 개선공사 등 실시설계용역 과업지시서

2021. 3.

목   차

Ⅰ. 과업 일반지침	1

Ⅱ. 과업세부 내용	9

Ⅲ. 용역성과품 제출	14

Ⅰ. 과업 일반지침

1. 과 업 명 : 한국예술종합학교 석관동교사 노후 전기설비 개선공사 등 실시설계용역

2. 과업목적

한국예술종합학교 석관동교사의 노후 전기설비(가로등, 비상발전기, 차단기 등)를 교체하여 안정적인 전원을 확보하며, 노후 가로등을 교체하고 LED 조명을 설치하여 안전하고 쾌적한 학습장을 조성하며, 천장관 개별 냉ㆍ난방설비 설치에 필요한 전기설비를 위한 실시설계용역이다.

3. 과업개요

가. 위    치 : 서울특별시 성북구 화랑로32길 146-37 석관동 교사

나. 대상시설 : 한국예술종합학교 석관동 본관 및 별관 교사

다. 과업기간 : 착수일로부터 50일간

라. 공사 추정금액 : 533백만원

마. 주요내용

1) 석관동 교사 노후 수변전 설비 교체 공사 실시설계도서 작성

2) 석관동 교사 노후 가로등 교체 공사 및 천장관 냉ㆍ난방 설치 전기공사 실시설계도서 작성

3) 기타 필요한 사항 등

4. 과업범위

가. 본 과업은 한국예술종합학교 노후 가로등 교체 및 천장관 냉ㆍ난방 설비 설치, 노후 수변전 설비 교체를 위한 실시설계 용역이다.

나. 석관동 별관 교사의 비상발전기 교체를 설계에 반영한다. 비상발전기의 현재 및 향후 예상되는 부하 용량, 경제성, 설치 환경조건 등을 면밀히 분석하여 비상발전기 용량, 종류 등을 선정하여야 한다.

다. 석관동 본관교사 전기실 노후 차단기(VCB, ACB) 교체를 설계에 반영하여야 한다. 차단기 교체는 정전시간 최소화, 기존 설비의 활용, 유지관리의 편리성 등을 고려하여야 한다.

라. 석관동 별관 교사의 안전한 학습장 환경 조성을 위하여 노후 가로등 및 보안등 설비 교체를 설계에 반영한다. 조도 시뮬레이션 등 객관적 자료를 근거로 적정 조도를 확보하며, 노후 전선 및 전선관 등의 교체를 포함한다.

마. 천장관(기숙사) 개별 냉난방설비 설치에 따른 전기설비 공사를 설계에 반영하여야 한다. 전기사용량 등을 검토하여 필요시 변압기 등 수변전설비 교체를 설계에 반영하여 안정적인 전원공급을 확보하도록 하여야 한다.

바. 본 과업은 관련 규정의 이행을 위한 설비의 필요 부대공사(건축, 토목, 기계, 전기, 소방 등)의 설계도서 작성을 모두 포함한다.

사. 본 과업의 용역 성과품으로 결과 보고서, 설계도서(시방서, 도면, 내역서), 산출서, 계산서 등을 제출하여야 한다.

5. 과업수행 기간 변경

본 과업의 수행기간은 다음의 경우에 한하여 감독관의 승인을 얻어 과업 수행기간을 변경할 수 있다.

1) 관계기관의 협의 및 검토 등이 발주처의 사유로 지연되었을 경우

2) 발주처의 계획변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

3) 민원 발생에 의해 과업 수행이 지연 또는 불가능할 경우 등

6. 필요 제출서류

과업수행에 필요한 다음의 서류를 우리학교로 제출하여야 하며, 감독관의 보완 요구 시 계약상대자는 이에 즉시 응해야 한다.

구 분	착공서류	준공서류	기타서류
제출시기	착수일 전일까지 (계약일로부터 7일 이내)	과업완료시	필요시
제출서류	착수계 책임기술자선임계 (재직증명서, 자격증명 관련서류) 참여기술자 명단 보안각서(참여기술자 전원) 계약내역서 과업수행계획서 사업자등록증 법인인감증명서 사용인감계(필요시) 기타 우리학교가 필요 하다고 인정하는 서류 등	완수계 완수검사원 성과품 납품 사진대장 성과품 기타 우리학교가 필요 하다고 인정하는 서류 등	우리학교가 필요하다고 인정하는 서류 등

※ 모든 필요서류는 각 2부씩 작성하여 제출한다.

7. 법령 등의 준용

가. 본 과업내용서에 명시되지 않았다 하더라도 이 사업과 관련이 있는 사항에 대해서는 관련 법령을 준수해야하며, 본 과업내용서와 동등한 효력을 가진다.

나. 당해 사업과 관련된 법률, 시행령 및 시행규칙과 각종 고시, 지침 등에 위배가 없어야 한다.

8. 과업내용의 준수 의무

가. 계약상대자는 본 사업을 이행하기 위한 계약, 착수, 설계, 용역납품, 하자보완 등을 함에 있어 본 과업내용서를 준수하여야 한다.

나. 계약상대자가 본 사업에 참여함으로써 본 과업내용서를 준수할 것을 약속한 것으로 간주한다.

다. 계약상대자는 본 과업내용서에서 요구하는 사항이 충족하도록 설계하여야 한다.

라. 계약상대자는 현장조사를 철저히 하여, 현장 시공 시 도면과 상이함이 없도록 하여야 한다.

마. 계약상대자는 실시설계, 용역납품 및 하자보완 과정에서 본 과업내용서 상의 요구 사항이 충족되지 않는 것이 발견되어 우리학교가 요구하는 경우에는 그 시기와 관계없이 본 과업내용서에서 요구하는 사항이 만족하도록 하여야 한다.

바. 계약상대자는 본 사업을 수행하기 위한 우리학교의 요청사항에 성심껏 응하여야 하며, 특히 용역 완료 후 공사 준공 시까지 설계도서의 미흡한 부분이나 시공 도중 우리학교에서 요청하는 각종 질의에 성실히 임하여 즉시 회신한다.

사. 우리학교와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가가 참여 하여야 하며, 보다 광범위한 의견을 집약시켜 설계에 반영하여야 한다.

9. 우선적용

가. 법령 등을 적용함에 있어서 적용등급이 있는 경우에는 본 사업의 품질 확보 상 유리한 등급을 우선 적용한다.

나. 본 과업내용서의 해석상 차이가 있는 경우에는 우리학교의 해석이 우선한다.

10. 계약의 해지

계약상대자가 아래와 같은 사유가 있을 경우, 본 과업용역을 일방적으로 해지 할 수 있다.

가. 정당한 이유 없이 약정한 착수시기를 경과하고도 과업에 착수하지 않을 때

나. 과업의 완료시기까지 과업이행이 불가능하다고 인정될 때

다. 계약상대자가 지시에 불응하여 설계를 진행할 때 또는 고의적인 불성실로 과업성과를 만족하게 기대 할 수 없을 때

라. 계약상대자가 기타 계약조건을 위반하였을 때

11. 과업내용서의 변경 등

가. 본 과업의 범위 및 내용은 우리학교의 사정에 의하여 변경될 수 있다.

나. 계약상대자는 본 과업지시서의 내용 중에서 법령 등에 위배되거나 기술적으로 문제가 있다고 판단되는 경우에는 그 내용을 통보하고 수정 또는 변경을 요구하여야 한다.

다. 계약상대자는 “나”항과 같은 조치를 하지 않음으로서 발생하는 문제에 대한 책임은 계약상대자가 진다.

라. 본 과업내용서에 정하여지지 않거나 누락된 부분에 대하여는 우리학교와 협의하여 결정하고 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다. 설계 과정에서 공사내역 변동으로 인한 설계요율 증가 시 별도의 추가비용을 지급하지 아니한다.

12. 과업의 중지 및 변경

발주청은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시킬 필요가 있다고 인정할 때에는 계약상대자에게 위 사실을 통지하여야 하며, 계약상대자는 이의가 없는 한 이를 수용해야 한다.

13. 설계의 책임

가. 계약상대자는 우리학교의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 과업 완료 후에도 이러한 사항에 대한 우리학교의 수정ㆍ보완 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정ㆍ조치하여야 한다.

나. 본 과업을 수행함에 있어 우리학교가 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재조사를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 하고, 이에 따른 비용은 계약상대자 부담으로 하여야 한다.

다. 계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 불이행에 따른 손해 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 한다.

라. 다음과 같은 설계상 중대한 하자로 인하여 설계와 공사 중, 공사완료 후에라도 인명피해, 예산손실 등을 초래하였을 때에는 계약기간 초과에도 불구하고 이에 대한 변제 및 민ㆍ형사상 책임을 진다.

1) 설계 등 용역을 성실하게 수행하지 아니함으로써 당해 사업 목적물의 주요구조부가 손괴되거나 손괴될 우려가 있을 때 또는 공중에 위해를 끼치거나 끼칠 우려가 현저할 경우

2) 당해 목적물의 공사에 사용될 자재 등의 품질기준 시방서 및 제 기준 등을 구체적으로 작성하지 아니하거나 설계 기술ㆍ공법의 적용을 잘못하여 부실공사를 초래하거나 초래할 우려가 있을 경우

3) 건축의 구조 및 수량산출 오류와 사업 목적물에 적합하지 않은 자재로 인하여 공사비 증가가 현저히 발생되었을 경우

14. 저작권의 범위

가. 저작권에 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 과업 성과품이 저작권 및 특허권으로 인한 사회적 물의를 일으켰을 때 계약상대자는 민ㆍ형사상의 모든 책임을 진다.

15. 발주처의 의견 반영

가. 계약상대자는 설계 및 성과물 납품과정에서 우리학교가 제기하는 의견을 특별한 사유가 없는 한 최대한 반영하여야 한다. 이 경우 설계비는 증액하지 않는다.

나. 계약상대자는 아래 사항에 대하여 우리학교와 반드시 협의를 거쳐 과업을 진행하여야 한다.

1) 과업수행에 필요한 주요 방침 및 관계기관 협의내용

2) 주요 설계기준 선정 및 변경

3) 기타 감독원의 지시나 승인을 받아야 할 사항

4) 전기실 등 위험개소 및 보안 구역 출입시

15. 업무보고 및 회의

가. 계약상대자는 설계진행과 관련한 업무에 대하여 우리학교와 협의하고자 하는 경우에는, 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다.

단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의 할 수 있다.

나. 계약상대자는 각종 회의 시, 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

다. 계약상대자는 회의를 시행한 후, 우리학교의 지적ㆍ보완ㆍ수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

라. 우리학교의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토 회의, 이해 관계자 회의, 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 계약상대자는 우리학교의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

마. 과업의 진척보고는 착수 후 20일 이내 중간단계 보고를 하며, 과업 완료 7일전 결과물을 사전에 종합 보고하여 검토가 가능하도록 한다. 기타 감독원이 필요하다고 인정 시에는 과업의 추진상황을 보고해야 한다.

16. 설계에 반영하는 자재 등

가. 본 설계 용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

나. 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고, 사후 관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주처와 협의 후 채택한다.

다. 본 사업에 적용되는 주요 자재의 선정에 있어서 설계도서(도면, 시방서, 내역서 등 일체)에 특정업체 관련사항(인증번호, 식별번호, 특허번호, 모델번호 등)을 표기하여 업체 선정 시 특혜논란의 여지가 있는 문구를 절대 기입해서는 안 된다.

라. 인체에 유해한 물질이 함유된 자재는 사용하지 않도록 하고, 내구성이 자재를 선정한다.

마. 본 설계에 반영되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고, 주요 자재ㆍ공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

17. 하도급의 범위

가. 계약상대자는 본 설계 용역을 일괄 또는 부분적으로 하도급 할 수 없음을 원칙으로 한다.

나. 단, 우리학교가 특별히 필요하다고 인정하였을 경우에는 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 이때 계약상대자는 하도급 된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

18. 보안 및 비밀유지

가. 계약상대자는 우리학교의 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 우리학교의 승인 없이 이를 외부에 공개해서는 아니 된다.

나. 계약상대자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 한다.

19. 용역수행자의 교체

가. 참여기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 우리학교가 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나. 참여기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 사전에 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 기술자로 우리학교의 승인을 받은 후 즉시 교체한다.

21. 기타사항

가. 계약상대자는 본 과업수행에 있어서 계약자의 귀책사유로 발생되는 모든 사고와 손해에 책임을 지며, 설계결과의 하자가 원인이 되어 공사가 손해를 입었을 경우에는 이에 대한 손해배상의 책임을 진다.

나. 계약상대자는 본 과업수행 중 각종 인․허가와 이에 따른 각종 심의 업무를 대행하여 이행하여야 한다.

다. 용역의 수행은 본 과업(일반,특별)지시서에 의하되, 세부적인 사항은 용역수행자가 보다 합리적인 방안으로 연구, 발전시킨다.

라. 계획 설계에서 확정된 사항이라도 수정을 필요로 할 경우는 상호 협의 후 감독원의 검토를 거쳐 설계에 임하여야 한다.

마. 모든 계산자료 및 인용 자료는 반드시 근거자료를 첨부하여야 한다.

사. 설계는 진행하는 과정에서 수시로 업무협의를 하여야 하며, 단계별로 감독원의 승인을 받아 추진하고, 완성된 도면은 중간 검토를 받아야 한다.

아. 설계 수행 시 특허공법, 특허자재, 신기술신공법 등 공법 및 자재수급의 특수성을  갖는 것에 대하여는 사전에 발주처와 충분히 협의하여 적용 반영하도록 한다.

자. 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

차. 계약상대자는 용역 수행 시 추정 공사비를 지속적으로 검토하고 우리학교와 협의하여, 적정 예산의 수립 및 관리에 노력하여야 한다.

Ⅱ. 과업세부내용

1. 관련법규 준수

가. 전기통신기본법

나. 전기공사업법

다. 정보통신공사업법

라. 국가정보화기본법

마. 전파법

바. 방송법

사. 소방시설공사업법

아. 건축법

자. 문화재보호법

차. 엔지니어링산업진흥법 및 소프트웨어산업진흥법

카. 한국공업규격 및, 전기용품 및 생활용품 안전관리법

타. 산업안전보건법 및 산업표준화법

파. 전기설비 기술기준 및 판단기준 등

2. 석관동 별관교사 비상발전기 교체

가. 상용전원 정지 시, 규정된 시간 내에 전압을 확립하여, 부하회로에 공급하고, 상용 전원 복구 시, 원상태로 회복하는 기능을 갖도록 하여야 한다.

나. 우리학교 수변전설비 및 발전설비를 면밀히 조사, 분석, 검토하여 안정적인 전원공급 계통으로 설계하여야 한다.

다. 현재 부하량 및 장래 부하설비 등을 분석하여 비상발전기 용량을 선정하여야 한다.

라. 비상발전기 반입로 및 배치 등에 따라 평면계획의 변경이 필요한 경우 건축, 소방, 기계 등 관련 부대시설의 변경에 따른 설계까지 본 과업에 포함한다.

마. 유지관리 보수, 점검 및 장애발생 시 적극적이 대처가 용이하도록 하여야 한다.

바. 제어반 및 보조설비는 관련 법규 및 규정을 충분히 검토하여 적절한 보호계통을 고려하여야 한다.

사. 사전조사를 철저히 하여 기존 설비와 호환를 최대한 활용할 수 있도록 하며, 노후화 비상발전기 외 관련 부속설비 교체여부를 함께 검토하여 안정적인 비상전원 확보를 하도록 노력 하여야 한다.

아. 신기술제품, 조달청 우수제품 등 자재 및 장비 관련 자료를 검토하여야 한다.

3. 석관동 본관 교사 차단기 교체

가. 석관동 본관 교사 수변전설비의 진공차단기(VCB) 및 기중차단기(ACB) 노후화에 따른 교체를 계획하여야 한다.

나. 차단기 교체는 정전시간 최소화, 기존 설비의 활용, 유지관리의 편리성 등을 고려하여야 한다.

다. 차단기 교체는 기존 차단기 사양과 동등 또는 이상의 제품을 선정하여 안정적인 전원 공급이 가능하도록 계획하여야 한다.

4. 석관동 별관교사 노후 가로등 및 보안등 교체

가. 석관동 별관 교사의 가로등 및 보안등을 교체하여 밝고 활기찬 캠퍼스 환경을 조성하도록 하여야 한다.

나. 야간 자동차 운행 및 보행자의 통행에 불편함이 없도록 하여야 하며, 불특정 다수인이 쉽게 접근하여 만지지 않도록 하고 감전사고 등이 발생하지 않도록 관련 법규 및 규정을 검토․반영하여야 한다.

다. 가로등주 및 배관ㆍ배선의 노후화 등을 확인하여 교체 여부를 검토하여야 한다.

라. 가로등 및 보안등은 조도 기준에 적합하게 배치하여야 하며, 유지관리 및 경제성을 종합적으로 고려하여 설치를 계획하여야 한다.

마. 가로등 및 보안등 배치는 조도 시뮬레이션 등의 객관적 근거에 의하여 배치하여야 하며, 적정 조도 확보를 위하여 가로등의 배치 변경 및 추가 설치가 필요할 시에는 감독관과 협의 후 진행한다.

바. 경제성, 시공성, 친환경성 및 유지관리 등의 검토와 도로 및 건물과의 조화를 이룰 수 있도록 설계하여야 한다.

사. 전기공급방법 및 제어방식을 검토하여 가장 적합한 조명이 설계 되도록 하여야 한다.

아. 조명배치는 보안등을 포함한 주변 환경에 맞도록 계획하여야 한다.

자. 접지설비는 철저하게 실시하여 보행자나 그 곳을 출입하는 자에게 영향이 없도록 안전하게 시설하도록 하여야 한다.

차. 가로등 및 보안등 램프는 LED 조명으로 교체를 계획하여 에너지 절감 및 유지관리 편리성을 제고하도록 하여야 한다.

카. 석관동 별관 교사 외, 석관동 본관 교사 및 학교 진입로의 노후 가로등 및 조명 교체도 예산범위 등을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

5. 천장관(기숙사) 개별 냉ㆍ난방설비 설치

가. 천장관 냉ㆍ난방 설치 공사는 2차에 걸쳐 진행되며, 금회 공사는 1차분으로 향후 2차 공사에 필요한 전기용량을 충분히 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

나. 천장관 개별 냉ㆍ난방설비 설치에 필요한 전기용량 및 향후 설치 등에 필요한 전기 용량을 분석하여야 하며, 전기 용량 부족시 수변전 설비 교체 여부를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

다. 수변전 설비의 변경이 필요한 경우 변압기 등 전기설비의 변경 및 증설 여부를 검토하여야 하며, 천장관 수변전 설비의 변경이 필요할 시에는 석관동 본관 교사의 수변전 설비의 변경 여부를 함께 검토하여 설계에 반영하여 안정적인 전원 공급이 가능하도록 하여야 한다.

라. 냉ㆍ난방 설비에 필요한 전기공사는 경제성 및 유지관리성 등을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

6. 설계도서 작성 등

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 관련법규 및 제반규정을 준수하며, 시공상 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음사항을 따른다.

가. 설계도면 작성에 관한 사항

1) 도면의 내용에 있어 다음 사항을 상세히 명기하여 시공 및 적산에 용이하도록 작성한다.

가) 각부 치수의 정확한 표시(단위는 미터법 사용)

나) 각종 사용자재의 설치 상세도 작성

다) 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

라) 각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법 등을 명기

마) 각종 부착물 및 부품에 대한 명기

바) 도면이해를 위한 주기사항 및 시공시 유의사항을 명시

사) 부호, GRAPHIC SCALE 등

아) 수량집계표

자) 기타 관계규정에 따라 요구되는 사항을 명기

2) 설계도면에는 도면하단에 전문분야별로 참여한 책임 또는 참여기술자의 확인 및 서명 날인을 하여야 함.

나. 시방서 작성에 관한 사항

1) 전공정을 단계별, 분야별, 공정 순으로 공사시공자(기술자 및 기능공) 및 감독관이 알기 쉽도록 상세히 세부적으로 작성한다.

2) 각종 기자재의 특성, 성격, 방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단 KS등의 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등을 표시할 수 있다.

3) 도면에 표기하기 힘든 내용의 명칭, 주요자재의 종류, 기기설치기준, 제작설치 방법 및 기준, 주의사항 등 특수한 사항은 특기시방서에 상세히 기입한다.

4) 특수자재, 특수공법 등으로 국토교통부 제정 표준시방서에 내용이 없거나 적용 곤란한 경우에는(규격·품질·시험·보간 등)에 관한 사항, 종 자재의 설치방법(가공·조립·부착 등)에 관한 사항 등의 내용을 표현한 특기시방서를 별도 작성하여한다.

다. 내역서 작성에 관한 사항

1) 예산내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 적용하며, 필요시, 조달청과 호환이 가능한 프로그램과 시설자재코드를 사용한다.

2) 공사비 내역서는 기획재정부 회계예규 원가계산에 의한 예정가격작성준칙 및 건설공사 표준안전관리비계산기준 및 사용기준을 적용한다.

3) 내역서의 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록한다.

4) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준 여건이 감안되어야 한다.

5) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성한다.

6) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부한다.

7) 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별, 부위별로 작성 집계한다.

8) 산출내역서는 원가계산에 의한 예정가격작성 준칙에 의하여 작성하여야 한다.

9) 물품의 단가적용은 국가를 당사자로 한 계약에 관한 법률 시행규칙 제5조의 규정을 준수토록 하며, 품은 건설공사 표준 품셈에 의한 일위대가를 적용하고, 견적 단가를 적용할 시는 충분히 납득할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.

10) 수급인이 제출한 내역서에 수량산출 및 일위대가가 불명확한 경우 감독관이 필요시 그 산출자료 제출을 요구할 수 있다.

라. 예정공정표 작성에 관한 사항

1) 예정공정표는 반드시 CPM/NETWORK 기법으로 설계원도에 작성하고 A3 규격으로 축소하여 제출한다.

2) 공사기간 산정 시 작업불능일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

Ⅲ. 용역성과품 제출

○ 성과품 내용 및 수량

종 류	규 격	지 질	부 수	비 고
설계도면	A3(반접이)	모조지 또는 동등이상의 재질	5	설계도서는 CD에 저장하여 3장을 제출한다.
시방서	A4		5
내역서(실내역) “ (공내역)	A4		5 2
수량산출서	A4		5
단가산출서	A4		5
일위대가표	A4		5
부하 및 용량계산서, 구조계산서 등	A4		3
공사예정공정표	-		2

※ 용역 성과품 납품은 공사별 해당 부수로 제출하여야 한다.