과  업  지  시  서

(승강기 유지관리 용역)

2022년도

국립중앙도서관

제1장. 일반사항

제1조(적용범위)

본 과업지서서는 승강기 유지관리용역(이하“용역”이라 한다.)에 대하여 국립중앙도서관

(이하 “갑”이라 한다.)과 용역업체(이하“을”이라 한다.)간에 적용하며 그 계약의 일부가

된다.

제2조(용역의 범위)

가. 승강기 유지관리용역의 범위는 다음과 같다.

1) 용역명 : 국립중앙도서관 승강기 유지관리용역

2) 용역내용

구 분	용역기간	계약범위	승강기 수량	비고
국립중앙도서관	2022.01.01~ 2022.12.31	비상주관리	24대	엘리베이터 15대 에스컬레이터 4대 덤웨이터 4대 휠체어리프트 1대

3) 유지보수 : 월 1회이상 자체점검 및 고장 시 수시 보수

제3조(목 적)

대상 승강기에 대하여 계약기간 동안 이용자의 안전을 보장하고, 고장 등 비운행으로 인한

이용자의 불편이 발생되지 않도록 함과 동시에 계약 당시의 성능을 유지하기 위한 주기적인

점검, 예방정비를 실시하고, 고장발생 시 신속히 고장원인을 제거함으로서 이용자의 불편을

최소화하는 것과 승강기시설 안전관리법이 정하는 자체검사의 실시 및 기록유지를 포함한다.

제4조(과업 내용)

가. 비상주관리로 호출버튼의 동작상태, 문열림상태, 주행상태, 착상레벨상태, 카 내부

조명이나 청결상태, 기계실 각부 동작상태 등을 점검해야한다.

나. 소모성부품은 무상교체하고 고액부품수리 및 교체시 “을”은 “갑”과 협의하여야 한다.

다. 자체점검과 고장예방을 위한 정비활동, 기기 각부의 내·외부 청결상태 유지, 고장발생 시 출동수리, 법규정에 의한 정기검사의 준비 및 결과에 대한 조치, 승강기 이력관리 등 승강기 유지관리업무의 전반적인 사항을 포함한다.

라. 고장 발생 시 30분 이내로 출동하여 조치하여야 한다.

제5조(기술지원)

가. “을”은 승강기 시설현황(별첨)을 참고로 각 제조회사별 승강기의 전문기술을 습득하여 승강기 유지관리 업무를 원활히 수행하여야 한다.

제 6 조(착수시 제출서류)

가. 승강기 유지관리 계획서(비상연락망, 안전관리계획 포함 )

나. 승강기 유지관리 등록증

다. 승강기시설 안전관리법 시행규칙 제14조2에 의한 손해배상보험증서

라. 점검보수요원 재직증명서,  승강기 관련자격증 및 승강기관리교육수료증

마. 무상공급부품내역서

바. 보안각서

사. 그 외 “갑”이 필요하다고 인정하는 서류

제 7 조 (금지사항)

가. “을”은 다음 각호에 해당하는 행위를 하여서는 안 된다.

1) 이용자의 불편과 지장을 초래하는 행위

2) “을”이 과업수행을 소홀히 하거나 “갑”의 정당한 요구에 불응하는 행위

3) “갑”의 사전허가 없이 출입금지 구역을 출입하는 행위

4) 승강기를 이용하는 승객에게 불편 또는 불쾌감을 주는 행위

5) “갑”의 시설물 유지관리에 지장을 초래하는 행위

6) 보안에 저촉되는 행위

7) 기타 “갑”이 금지하는 행위

나. “을”이 “가”항 각호규정을 위반하였을 때에는 “갑”은 “을”에게 경고 및 시정조치를 할 수 있다.

제 8 조 (업무 인계인수)

“을”은 계약기간 종료 또는 계약의 해지로 인하여 계약자가 변경될 경우에는 신․구 계약자는 상호 협조하여 계약자 교체로 인한 업무의 공백이 생기지 않도록 업무 인계인수를 다하여야 한다.

제9조(관리책임)

“을”은 승강기시설 안전관리법에 의거 “갑”과의 계약에 의해 관리책임을 위임받은 관리주체로서 관련 법규준수 등 그 책임과 의무를 다하여야 한다.

제10조(권리의무의 양도금지)

“을”은 “갑”의 서면승인 없이 계약상의 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없으며, 용역을 제3자에게

하도급 할 수 없다.

제11조(손해배상)

“을”이 계약의무를 다하지 못하여, 승강기의 고장을 발생케 하였을 경우에는 “을”은  그로 인한 인적ㆍ물적 모든 손해에 책임을 지고 원상복구 및 손해배상하여야 한다.

제12조(책임)

가.  “을”은 각호와 같은 고장, 사고 등이 발생할 경우 민ㆍ형사상 모든 책임을 진다.

1) 점검보수 중 발생한 모든 고장‧사고

2) 점검 소홀, 정비 불량 등과 관련하여 발생된 모든 고장‧사고

3) “갑”의 요구에 불응하여 발생한 고장‧사고

4) “을”의 출동‧수리‧원상복구 등의 조치 지연으로 발생한 고장‧사고, 손해

나. 모든 사고 및 고장의 원인 규명은 “을”이 하여야 한다.

특히, “을”은 “갑”과 “을”, 제3자간의 이견이 있을 경우 공정한 판단을 위해 해당 기관에 원인을 규명 의뢰 하여야 하며, 이를 이행하지 않을 경우에는 “을”이 모든 책임과 의무를 진다.

다. “을”이 “갑” 또는 이용자 등에게 인적, 물적 손해를 입혔을 때에는 “을”은 손해 보상‧배상 및 원상복구 책임을 진다.

제13조(안전관리)

“을”은 본 계약을 이행함에 있어 안전사고가 발생되지 않도록 철저한 예방정비는 물론 제반 안전대책을 강구하여 안전에 대한 제반조치를 취해야 한다.

제14조(안전교육 및 품위유지)

가. “을”은 점검보수요원에게 안전관리 및 작업요령을 작업 전에 숙지시켜 안전사고를   방지토록 해야 한다.

나. “을”은 점검보수요원이 통일된 복장을 착용토록 하여, 항상 단정한 상태를 유지토록 해야 한다.

제15조(환수 및 추징)

“갑”은 계약체결 후 또는 계약이행 후라도 계약금액의 명백한 하자로 인하여 “을”이 부당이득을 취한 사실이 발견된 경우에는 해당금액을 계약금액에서 감액 또는 환수조치 할 수 있다.

제16조(과업지시서의 해석)

본 과업지시서의 문구해석상의 의문이 있을 경우 상호 협의를 통해 결정하고 합의가 되지

않은 사항은 “갑”의 해석에 따른다.

제2장. 특기 사항

제17조(계약기간 및 대가의 지급)

가. 계약기간 : 2022년 01월 01일 ∼ 2022년 12월 31일

나. “을”은 익월 첫째 주에 금월 용역비를 청구하고 “갑”은 월 1회 대가지급을 원칙으로 한다.

다. “을”은 용역기간 만료 후라도 차기 용역업체 계약시까지 정상적인 용역업무를 수행하여야 하며 용역비는 당초 계약단가를 기준으로 일할 계산하여 추가로 지급한다.

제18조(규정준용)

본 과업지시서에 수록되지 않은 사항은 다음의 규정 등을 준용토록 한다.

가. 승강기 안전관리법

나. 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 윤영규정(행정안전부 고시)

다. 전기설비기술기준

라. 산업안전보건법

제19조(용역원의 자격기준 및 배치)

가. “을”은 자체점검, 보수자는 관련 법률에서 정한 자격기준에 적합한 자를 배치해야 한다.

나. “을”은 용역계약 후 점검보수요원의 이력서, 재직증명서 등 “갑”이 요구하는 관련서류를 제출하여 확인을 받은 후 용역을 착수하여야 하며 점검보수요원을 교체 할 경우에도 동일하다.

제20조(점검 및 보수)

가. “을”은 관련법에 의한 유자격자로 하여금 정기적인 급유 및 조정 등 점검, 보수를 실시하여 항상 승강기가 안전하고 양호한 운전상태를 유지토록 하여야 한다.

나. 고장이 발생하였을 경우 “갑”의 통보(유선 포함)에 의하여 신속하게 조치하여야 하고 조치지연 및 불이행 등으로 인하여 발생되는 모든 사고의 책임과 의무는 “을”에게 있으며, 조치를 완료하였다고 해서 자체점검을 지연 또는 생략할 수 없다.

다. “을”은 승강기시설 안전관리법에 의한 “승강기의 자체점검자”가 되며 동법에 의한 자체점검 시행과 자체점검 준비 등을 수행하여야 한다.

라. 자체점검은 “갑”이 지정한 감독자의 확인을 받아 관련서류를 제출하여야 하며 추가자료 요구 시 이에 응해야 한다.

마. 자체점검은 2인 이상을 1조로 구성하여 1개조 이상으로 점검하여야 한다.

바. “을”은 해당 승강설비 고장장애 현황내역을 “갑”에게 서면으로 보고해야 한다.

사. 자체점검 및 보수 시에는 “갑”의 감독자에게 확인을 받아야 한다.

아. "을" 이 승강기에 대하여 전문기술능력 부족으로 유지보수가 불가능하다고 판단될 때에는 “갑” 과 협의하여 승강기 제조사, 외부 전문업체 또는 전문기술자를 투입하여 설비를 보수할 수 있으며, 이에 소요되는 비용은 “을” 이 전적으로 부담하여야 한다.

제21조(점검보수자의 신원보장)

“을”은 점검보수요원에 대한 신원을 보장하여야하고 또한 점검보수요원의 모든 부당한

행위에 대한 민‧형사상의 책임을 져야 한다.

제22조(자체점검 세부시행 사항)

가. “을”은 승강기시설 안전관리법 시행령 제15조의 규정에 의한 검사항목, 검사 방법 및 기타 필요한 분야에 대한 자체점검을 실시하여야 하며 특히 다음사항은 필히 점검, 보수하고 필요개소에 적절한 급유 및 청소를 하여야 한다.

1) 전동기

2) 마그네트 브레이커

3) 수전반, 제어반, 신호반

4) 조속기

5) 인터폰 등 카 관련 각 부분장치

6) 도어 개폐기구 및 각 층 도어장치

7) 각층 위치표시기 및 승장버튼

8) 카측 레일 및 균형추측 레일

9) 균형추

10) 승강로 및 피트내 각 장치

11) 상‧하 각 리미트 스위치

12) 주로프 및 조속기 로프

13) 상기 각 기계부분의 먼지 및 기름제거

나. 점검 및 보수작업은 월2회 실시하고 “갑”이 지정하는 휴관일에 시행하여야 한다.

다. 점검 및 보수작업 완료 후 작업보고서(자체점검기록표)를 “갑”에게 제출하여야 한다.

제23조(승강기 부품의 확보)

“을”은 보수에 필요한 승강기 부품(통상사용에 따른 열화, 마모에 대해 보완 또는 교환을 빈번히 하는 소모품, 유류 등)을 항상 확보하여 점검보수시 필요에 따라 공급하여야 한다.

제24조(물품공급 등)

가. 제23조의 점검 및 보수시 필요한 부품은 “을”이 무상으로 공급 한다.

1) 오일류(권상기 및 유압 오일은 제외)

2) 각종 신호기용 램프

3) 퓨우즈(속단 퓨우즈 제외)

4) 버튼 숫자판(아크릴)

5) 기타 소액 부품

(무상이란 재료비, 노무비 기타 모든 비용이 포함됨)

나. 제23조의 확보부품 외의 고액부품 교체시 “을”은 “갑”과 협의하여야 한다.

다. 주요장치의 교체 도장, 전선 등의 교체 및 보수공사에 소요되는 주요장치 보수작업시에는 “갑”의 승인을 득한 후 작업에 임하도록 하며, 그에 따른 비용은 “갑”의 산출방법에 의거 별도 지급한다. 이 경우 “갑”은 필요에 따라 다른 업체에 보수작업을 의뢰 할 수 있다.

제25조(작업 중 운행 일시정지)

점검, 보수 등 작업 중에는 승강기의 운행을 일시 정지할 수 있다.

제26조(고장 처리)

“을”은 고장 등 긴급상황에 대비하여 비상연락망을 24시간 유지하며 “갑” 의 긴급상황 발생 신고 30분 이내에 전문기술자가 현장에 도착하여 적절한 조치를 취하도록 하여야 한다.

제27조(합동정밀점검)

가. “을”은 승강기의 반복적인 고장 등 안전운행상 “갑”이 필요하다고 인정하는 경우 감독자 입회하에 합동정밀점검을 실시하여야 한다.

나. “을”은 합동정밀점검을 실시한 경우 결과를 보고서로 작성 “갑”에게 제출하여야 하며 기록보고서에는 고장원인, 정상기준치, 부품의 마모상태 및 교체사유 등이 포함되어야 한다.

제28조(부품관리 및 공급)

가. 교체 및 보수에 필요한 부품공급이 장시간 소요되는 품목은 준비기간을 감안 사전에 통보하여야 하며, 교체빈도가 잦은 부품은 일정량을 확보하여 선 조치토록 하여야 한다.

나. 필요시 주요부품의 교체 및 주요 정비작업에 대해서는 교체 전·후 작업사진 2부을 제출한다.

다. 사고 또는 고장의 발생으로 주요부품 및 자재를 긴급히 사용해야 할 경우 “을”은

“갑”과 협의하여 교체한다.

라. “을”은 “갑”의 요구 시 승강설비 자재에 관한 재료비를 조사하여 “갑”에게 제공해야 한다.

제29조(법정검사 준비)

가. “을”은 승강기(24대)의 법정검사 대비 사전에 점검하고 한국승강기안전공단 등의 점검결과를 반영, 보수‧정비를 실시하여 법정검사에 불합격되는 일이 없도록 하여야 한다.

나. 승강기시설 안전관리법에 의한 법정검사(완성검사, 정기검사, 수시검사, 정밀검사)는 “갑”의 책임 하에 수검하며, “을”은 법정검사에 적극 협조하며, 지적사항(불합격)이 없도록 사전에 점검, 보수하고 검사 시 입회한다. 단, 법정검사 수수료는 “갑”이 부담한다

제30조(안전관리)

가. “을”은 “갑”에게 용역착수 전까지 용역시행에 따른 안전관리계획서를 제출하여야 한다.

나. "을"은 사고예방 및 안전관리 교육을 사전에 실시하고 작업 전 안전점검을 실시하며 작업 중 각종 보호구를 바르게 착용하고 안전수칙에 따라 작업하며 작업 후에는 현장을 정리정돈하는 등 안전관련 제 법령 및 규정을 준수하여야 한다.

다. “을”은 점검보수 작업으로 인한 불편을 최소화 하도록 사전 조치하여야 하며 안전사고방지를 위한 간이휀스 등 안전조치를 취하여야 한다.

특히, 카 상부에서 작업 또는 점검을 할 때에는 안전벨트와 보호장비를 착용한다.

라. “을”은 보수장비 및 기구 등을 안전하게 취급, 사용하여 안전사고 예방에 철저를 기하여야 한다.

라. “을”은 계약 후 해당구역 승강설비에 부착된 안전표지를 정비하거나, 신품으로 교체해야 한다.

마. "을"은 안전사고 발생 시 모든 민‧형사상 책임을 진다.

제31조(화재예방)

가. “을”은 점검 및 보수에 참여하는 작업자에게 충분한 화재예방교육을 실시하여야 한다.

나. 용접 등 화재 위험성이 있는 작업 시에는 소화기의 비치 및 기타 소화에 필요한   조치를 취한 후 작업에 임하여야 한다.

다. 승강기 및 승강기 부근에 흘린 윤활유, 기름먼지 등이 적치되지 않도록 청소를    철저히 하여야 한다.

제32조 (계약 해지)

가. 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생할 경우 "갑"은 계약을 해지 할 수 있다.

1) “을”의 무성의 또는 고의적인 태만, 역량부족 등으로 인하여 기계의 성능을 저하 시킬 우려가 있다고 판단될  때

2) “을”의 고의 또는 선량한 관리자로서의 주의 의무를 태만하여 중대한 사고를 야기 시켰을 때

3) “을”이 제 7조 금지사항을 2회 이상 위반할 경우

4) “을”이 본 용역을 제3자에게 일부 또는 전부를 하청시켰을 때

5) “을”이 계약사항을 위반하여 그로 인해 계약목적을 달성할 수 없다고 “갑”이 판단할 때

제33조(기타 사항)

가. 본 과업지시서나 규정 등에 명시되지 않은 사항이라도 필요한 사항은 “갑”의 감독자의 지시에 따라야 하고 이견이 있을 때에는 상호 협의하여야 한다.

나. “을”은 “갑”의 요구가 있을 때에는 승강기 유지관리에 필요한 참고자료 등을 제출하여야 한다.

다. 하자기간내 고장에 대한 하자여부 판단은 “갑”이 하며, 하자보수 사항에 대한 수리는 전체적으로 제조업체에서 시행토록하고 “을”은 이에 협조토록 한다. 단, 정기적으로 교체하여야 하는 부품 또는 소모성 부품 등은 그러하지 아니한다.

다. 본 과업지시서에 누락된 사항일지라도 관련 제 법령 및 규정에 위배됨이 없이 용역을 이행한다.