2023년 기계설비 성능점검 용역 대가 산출내역

□ 성능점검 대가산정

ㅇ (대상) 석관동교사 강의동, 본부동, 미술원전통원, 서초동교사 4개동

ㅇ (소요예산) 74,315천원(부가세 포함)

ㅇ (산출근거)「기계설비 유지관리기준」별표4 기계설비 성능점검 대가 산정 기준

항 목	단위	수량	단가	금액(원)	비고
1) 직접인건비
-특급 책임기계설비유지관리자	인	17.01			‘23년 기준단가
-고급 책임기계설비유지관리자	인	39.33			‘23년 기준단가
-중급 책임기계설비유지관리자	인	39.33			‘23년 기준단가
2) 직접경비
-여비	식	1
-차량운행비	식	1
-현장소요경비 등	식	1
3) 제경비 (1의 110%)	식	1
4) 기술료 ((1+2)의 20%)	식	1
5) 부가가치세 ((1+2+3+4)의 10%)	식	1
합 계				74,315,000	백원단위 절사
비고 1. 관리주체의 요구에 의해 업무범위가 변경 또는 조정될 경우, 계약 당사자 간에 합의하여 대가를 다시 산정할 수 있다. 2. 직접인건비는 엔지니어링기술자의 기술등급별 노임단가를 적용한다.

가. 직접인건비 : [표 1]에 따른 투입인원과 별표 2에 따라 산출한 점검 수량에 [표 2]에 따른 조정계수와 엔지니어링기술자의 기술등급별 노임단가를 곱하여 계산한다. 이 경우, 계획 검토와 시스템 검토는 특급 책임기계설비유지관리자가 작성한다.

나. 직접경비 : 당해 업무 수행에 필요한 여비, 차량운행비, 현장소요경비 등을 포함한다.

다. 제경비 : 당해 업무의 직접경비에 포함되지 않는 간접비용으로 직접인건비의 110% 내지 120% 한도 내에서 정한다.

라. 기술료 : 당해 업무를 위해 점검수행자가 개발, 보유한 기술의 사용료 및 이윤 등을 포함한 비용으로 직접인건비와 제경비를 합한 금액의 20% 내지 40% 한도 내에서 정한다.

□ 투입인원 산정기준

구분	점검대상	분류	수량	산출인원(인)
				특급	고급	중급
계획 검토		식	1	5.01	0	0
시스템 검토		식	1	5.01	0	0
열원 및 냉난방 설비	냉동기	대	4	0.56	1.21	1.21
	냉각탑	대	4	0.43	1.08	1.08
	축열조	대	0	0.00	0.00	0.00
	보일러	대	4	0.43	1.21	1.21
	열교환기	대	0	0.00	0.00	0.00
	팽창탱크	대	5	0.11	0.86	0.86
	펌프	대	9	0.99	2.09	2.09
	에어컨	대	16	0.70	1.92	1.92
	항온항습기	대	3	0.27	0.53	0.53
공기조화기		대	7	0.31	1.40	1.40
환기설비	환기설비	대	5	0.22	0.59	0.59
	필터	대	5	0.22	0.55	0.55
위생기구설비		식	4	0.19	1.65	1.65
급수·급탕설비		식	4	0.19	1.08	1.08
고·저수조		식	4	0.19	0.99	0.99
오·배수 통기 및 우수배수설비		식	4	0.19	1.36	1.36
오수정화설비		식	4	0.19	1.36	1.36
물 재이용설비		식	0	0.00	0.00	0.00
배관설비		식	4	0.19	5.31	5.31
덕트설비		식	4	0.19	2.44	2.44
보온설비		식	4	0.19	4.51	4.51
자동제어설비		식	4	0.47	3.53	3.53
방음·방진·내진 설비		식	4	0.19	2.21	2.21
보고서 작성		식	1	0.59	3.44	3.44
총 계				17.01	39.33	39.33

□ 투입인원 산정기준(강의동)

구분	점검대상	기준인원(인)			분류	수량	조정계수	산출인원(인)
		특급	고급	중급				특급	고급	중급
열원 및 냉난방 설비	냉동기	0.13	0.28	0.16	대	0	1.14	0.15	0.32	0.32
	냉각탑	0.1	0.25	0.17	대	1	1.14	0.11	0.29	0.29
	축열조	0.1	0.27	0.17	대	0	1.14	0.00	0.00	0.00
	보일러	0.1	0.28	0.19	대	1	1.14	0.11	0.32	0.32
	열교환기	0.04	0.16	0.11	대	0	1.14	0.00	0.00	0.00
	팽창탱크	0.02	0.16	0.07	대	1	1.14	0.02	0.18	0.18
	펌프	0.1	0.21	0.13	대	2	1.14	0.46	0.96	0.96
	에어컨	0.04	0.11	0.17	대	1	1.14	0.36	1.00	1.00
	항온항습기	0.08	0.16	0.18	대	1	1.14	0.09	0.18	0.18
공기조화기		0.04	0.18	0.11	대	2	1.14	0.14	0.62	0.62
환기설비	환기설비	0.04	0.11	0.13	대	1	1.14	0.05	0.13	0.13
	필터	0.04	0.1	0.1	대	0	1.14	0.14	0.34	0.34
위생기구설비		0.04	0.35	0.2	식	1	1.1	0.06	0.49	0.49
급수·급탕설비		0.04	0.23	0.1	식	1	1.1	0.06	0.32	0.32
고·저수조		0.04	0.21	0.13	식	1	1.1	0.06	0.29	0.29
오·배수 통기 및 우수배수설비		0.04	0.29	0.17	식	1	1.1	0.06	0.41	0.41
오수정화설비		0.04	0.29	0.17	식	1	1.1	0.06	0.41	0.41
물 재이용설비		0.04	0.29	0.17	식	0	1.1	0.00	0.00	0.00
배관설비		0.04	1.13	1.25	식	1	1.1	0.06	1.58	1.58
덕트설비		0.04	0.52	0.4	식	1	1.1	0.06	0.73	0.73
보온설비		0.04	0.96	1	식	1	1.1	0.06	1.34	1.34
자동제어설비		0.1	0.75	0.5	식	1	1.1	0.14	1.05	1.05
방음·방진·내진 설비		0.04	0.47	0.42	식	1	1.1	0.06	0.66	0.66
총 계								2.27	11.61	11.61

* 성능점검 대상 기계별 수량 산정기준 적용(「기계설비 유지관리기준」[별표2])

** 강의동 연면적(3만㎡∼6만㎡) 조정계수 1.4, 경과년수 조정계수(15년 경과) 1.14 적용

연면적에 따른 조정		세대수(공동주택)에 따른 조정		기계설비 경과년수에 따른 조정
연면적(㎡)	조정 계수	세대수	조정 계수	경과년수	조정 계수
10,000 ~ 15,000	1.00	300세대 ~ 500세대 (중앙집중식 난방방식)	1.00	5년 이내	1.00
				5년 초과 10년 이내	1.05
15,000 ~ 30,000	1.10	500세대 ~ 1,000세대	1.10
				10년 초과 15년 이내	1.09
30,000 ~ 60,000	1.40	1,000세대 ~ 2,000세대	1.20
				15년 초과 20년 이내	1.14
60,000 ~ 100,000	1.80	2,000세대 ~ 3,000세대	1.30
				20년 초과 25년 이내	1.18
100,000 ~	2.00	3,000세대 ~	1.40
				25년 초과	1.20

□ 투입인원 산정기준(본부동)

구분	점검대상	기준인원(인)			분류	수량	조정계수	산출인원(인)
		특급	고급	중급				특급	고급	중급
열원 및 냉난방 설비	냉동기	0.13	0.28	0.16	대	0	1.14	0.15	0.32	0.32
	냉각탑	0.1	0.25	0.17	대	1	1.14	0.11	0.29	0.29
	축열조	0.1	0.27	0.17	대	0	1.14	0.00	0.00	0.00
	보일러	0.1	0.28	0.19	대	1	1.14	0.11	0.32	0.32
	열교환기	0.04	0.16	0.11	대	0	1.14	0.00	0.00	0.00
	팽창탱크	0.02	0.16	0.07	대	1	1.14	0.02	0.18	0.18
	펌프	0.1	0.21	0.13	대	2	1.14	0.23	0.48	0.48
	에어컨	0.04	0.11	0.17	대	1	1.14	0.05	0.13	0.13
	항온항습기	0.08	0.16	0.18	대	1	1.14	0.09	0.18	0.18
공기조화기		0.04	0.18	0.11	대	2	1.14	0.09	0.41	0.41
환기설비	환기설비	0.04	0.11	0.13	대	1	1.14	0.05	0.13	0.13
	필터	0.04	0.1	0.1	대	0	1.14	0.00	0.00	0.00
위생기구설비		0.04	0.35	0.2	식	1	1.1	0.04	0.39	0.39
급수·급탕설비		0.04	0.23	0.1	식	1	1.1	0.04	0.25	0.25
고·저수조		0.04	0.21	0.13	식	1	1.1	0.04	0.23	0.23
오·배수 통기 및 우수배수설비		0.04	0.29	0.17	식	1	1.1	0.04	0.32	0.32
오수정화설비		0.04	0.29	0.17	식	1	1.1	0.04	0.32	0.32
물 재이용설비		0.04	0.29	0.17	식	0	1.1	0.00	0.00	0.00
배관설비		0.04	1.13	1.25	식	1	1.1	0.04	1.24	1.24
덕트설비		0.04	0.52	0.4	식	1	1.1	0.04	0.57	0.57
보온설비		0.04	0.96	1	식	1	1.1	0.04	1.06	1.06
자동제어설비		0.1	0.75	0.5	식	1	1.1	0.11	0.83	0.83
방음·방진·내진 설비		0.04	0.47	0.42	식	1	1.1	0.04	0.52	0.52
총 계								1.41	8.15	8.15

* 성능점검 대상 기계별 수량 산정기준 적용(「기계설비 유지관리기준」[별표2])

** 본부동 연면적(1.5만㎡∼3만㎡) 조정계수 1.1, 경과년수 조정계수(15년 경과) 1.14 적용

연면적에 따른 조정		세대수(공동주택)에 따른 조정		기계설비 경과년수에 따른 조정
연면적(㎡)	조정 계수	세대수	조정 계수	경과년수	조정 계수
10,000 ~ 15,000	1.00	300세대 ~ 500세대 (중앙집중식 난방방식)	1.00	5년 이내	1.00
				5년 초과 10년 이내	1.05
15,000 ~ 30,000	1.10	500세대 ~ 1,000세대	1.10
				10년 초과 15년 이내	1.09
30,000 ~ 60,000	1.40	1,000세대 ~ 2,000세대	1.20
				15년 초과 20년 이내	1.14
60,000 ~ 100,000	1.80	2,000세대 ~ 3,000세대	1.30
				20년 초과 25년 이내	1.18
100,000 ~	2.00	3,000세대 ~	1.40
				25년 초과	1.20

□ 투입인원 산정기준(미술원전통원)

구분	점검대상	기준인원(인)			분류	수량	조정계수	산출인원(인)
		특급	고급	중급				특급	고급	중급
열원 및 냉난방 설비	냉동기	0.13	0.28	0.16	대	0	1.0	0.13	0.28	0.28
	냉각탑	0.1	0.25	0.17	대	1	1.0	0.10	0.25	0.25
	축열조	0.1	0.27	0.17	대	0	1.0	0.00	0.00	0.00
	보일러	0.1	0.28	0.19	대	1	1.0	0.10	0.28	0.28
	열교환기	0.04	0.16	0.11	대	0	1.0	0.00	0.00	0.00
	팽창탱크	0.02	0.16	0.07	대	1	1.0	0.02	0.16	0.16
	펌프	0.1	0.21	0.13	대	1	1.0	0.10	0.21	0.21
	에어컨	0.04	0.11	0.17	대	4	1.0	0.16	0.44	0.44
	항온항습기	0.08	0.16	0.18	대	0	1.0	0.00	0.00	0.00
공기조화기		0.04	0.18	0.11	대	0	1.0	0.00	0.00	0.00
환기설비	환기설비	0.04	0.11	0.13	대	1	1.0	0.04	0.11	0.11
	필터	0.04	0.1	0.1	대	0	1.0	0.00	0.00	0.00
위생기구설비		0.04	0.35	0.2	식	1	1.1	0.04	0.39	0.39
급수·급탕설비		0.04	0.23	0.1	식	1	1.1	0.04	0.25	0.25
고·저수조		0.04	0.21	0.13	식	1	1.1	0.04	0.23	0.23
오·배수 통기 및 우수배수설비		0.04	0.29	0.17	식	1	1.1	0.04	0.32	0.32
오수정화설비		0.04	0.29	0.17	식	1	1.1	0.04	0.32	0.32
물 재이용설비		0.04	0.29	0.17	식	0	1.1	0.00	0.00	0.00
배관설비		0.04	1.13	1.25	식	1	1.1	0.04	1.24	1.24
덕트설비		0.04	0.52	0.4	식	1	1.1	0.04	0.57	0.57
보온설비		0.04	0.96	1	식	1	1.1	0.04	1.06	1.06
자동제어설비		0.1	0.75	0.5	식	1	1.1	0.11	0.83	0.83
방음·방진·내진 설비		0.04	0.47	0.42	식	1	1.1	0.04	0.52	0.52
총 계								1.16	7.45	7.45

* 성능점검 대상 기계별 수량 산정기준 적용(「기계설비 유지관리기준」[별표2])

** 미술원전통원 연면적(1.5만㎡∼3만㎡) 조정계수 1.1, 경과년수 조정계수(5년 이내) 1.0 적용

연면적에 따른 조정		세대수(공동주택)에 따른 조정		기계설비 경과년수에 따른 조정
연면적(㎡)	조정 계수	세대수	조정 계수	경과년수	조정 계수
10,000 ~ 15,000	1.00	300세대 ~ 500세대 (중앙집중식 난방방식)	1.00	5년 이내	1.00
				5년 초과 10년 이내	1.05
15,000 ~ 30,000	1.10	500세대 ~ 1,000세대	1.10
				10년 초과 15년 이내	1.09
30,000 ~ 60,000	1.40	1,000세대 ~ 2,000세대	1.20
				15년 초과 20년 이내	1.14
60,000 ~ 100,000	1.80	2,000세대 ~ 3,000세대	1.30
				20년 초과 25년 이내	1.18
100,000 ~	2.00	3,000세대 ~	1.40
				25년 초과	1.20

□ 투입인원 산정기준(서초동교사)

구분	점검대상	기준인원(인)			분류	수량	조정계수	산출인원(인)
		특급	고급	중급				특급	고급	중급
열원 및 냉난방 설비	냉동기	0.13	0.28	0.16	대	0	1.05	0.14	0.29	0.29
	냉각탑	0.1	0.25	0.17	대	1	1.05	0.11	0.26	0.26
	축열조	0.1	0.27	0.17	대	0	1.05	0.00	0.00	0.00
	보일러	0.1	0.28	0.19	대	1	1.05	0.11	0.29	0.29
	열교환기	0.04	0.16	0.11	대	0	1.05	0.00	0.00	0.00
	팽창탱크	0.02	0.16	0.07	대	2	1.05	0.04	0.34	0.34
	펌프	0.1	0.21	0.13	대	2	1.05	0.21	0.44	0.44
	에어컨	0.04	0.11	0.17	대	3	1.05	0.13	0.35	0.35
	항온항습기	0.08	0.16	0.18	대	1	1.05	0.08	0.17	0.17
공기조화기		0.04	0.18	0.11	대	2	1.05	0.08	0.38	0.38
환기설비	환기설비	0.04	0.11	0.13	대	2	1.05	0.08	0.23	0.23
	필터	0.04	0.1	0.1	대	0	1.05	0.08	0.21	0.21
위생기구설비		0.04	0.35	0.2	식	1	1.1	0.04	0.39	0.39
급수·급탕설비		0.04	0.23	0.1	식	1	1.1	0.04	0.25	0.25
고·저수조		0.04	0.21	0.13	식	1	1.1	0.04	0.23	0.23
오·배수 통기 및 우수배수설비		0.04	0.29	0.17	식	1	1.1	0.04	0.32	0.32
오수정화설비		0.04	0.29	0.17	식	1	1.1	0.04	0.32	0.32
물 재이용설비		0.04	0.29	0.17	식	0	1.1	0.00	0.00	0.00
배관설비		0.04	1.13	1.25	식	1	1.1	0.04	1.24	1.24
덕트설비		0.04	0.52	0.4	식	1	1.1	0.04	0.57	0.57
보온설비		0.04	0.96	1	식	1	1.1	0.04	1.06	1.06
자동제어설비		0.1	0.75	0.5	식	1	1.1	0.11	0.83	0.83
방음·방진·내진 설비		0.04	0.47	0.42	식	1	1.1	0.04	0.52	0.52
총 계								1.57	8.68	8.68

* 성능점검 대상 기계별 수량 산정기준 적용(「기계설비 유지관리기준」[별표2])

** 서초동교사 연면적(1.5만㎡∼3만㎡) 조정계수 1.1, 경과년수 조정계수(5년 초과) 1.05 적용

연면적에 따른 조정		세대수(공동주택)에 따른 조정		기계설비 경과년수에 따른 조정
연면적(㎡)	조정 계수	세대수	조정 계수	경과년수	조정 계수
10,000 ~ 15,000	1.00	300세대 ~ 500세대 (중앙집중식 난방방식)	1.00	5년 이내	1.00
				5년 초과 10년 이내	1.05
15,000 ~ 30,000	1.10	500세대 ~ 1,000세대	1.10
				10년 초과 15년 이내	1.09
30,000 ~ 60,000	1.40	1,000세대 ~ 2,000세대	1.20
				15년 초과 20년 이내	1.14
60,000 ~ 100,000	1.80	2,000세대 ~ 3,000세대	1.30
				20년 초과 25년 이내	1.18
100,000 ~	2.00	3,000세대 ~	1.40
				25년 초과	1.20