2024년 국립아시아문화전당

무대시설 정밀안전진단 용역

과업지시서

국립아시아문화전당

목  차 -

Ⅰ. 사업안내

Ⅱ. 시방서

Ⅲ. 과업 지시서

Ⅳ. 안전관리 지침 사항

Ⅴ. 국립아시아문화전당 시설물 세부내역

Ⅵ . 특별 시방서

Ⅶ. 무대시설 정밀안전진단 결과 보고서 작성 기준

Ⅷ. 기타사항

Ⅰ. 사업안내

가. 과 업 명 : 2024년 국립아시아문화전당 무대시설 정밀안전진단 용역

나. 법적근거

1) 공연법 제12조(무대시설의 안전진단 등)

2) 동법시행령 제10조(무대시설의 안전진단 등)

다. 정밀안전진단 목적

1) 국립아시아문화전당 공연장 무대시설(무대기계, 조명브릿지, 셋트바턴, 음향반사판, 하부무대기계설비 등)에 대한 법정 정밀안전진단을 실시하여, 기계전인 결함 개선과 보강으로 안전사고의 미연방지와 무대 시설물의 안전성 확보

라. 과업기간

1) 계약체결일 ~ 2024년 10월 31일 (목)

* 정밀안전진단 기간은 계획 및 준비기간을 제외한 실질적인 현장 안전진단 시행은 아시아문화전당 대관 일정을 고려하여 협의하여 실시하여야 한다

2) 현장검사 기간은 아시아문화전당에서 정해준 일정에 따름

구 분	극장 1	극장 2	극장 3	어린이극장
검사 기간	8월 5~11일	8월 5~14일	8월 12~14일	8월 12~14일

3) 안전검사 예정표

마. 정밀안전진단의 범위 및 과업내용

1) 문화체육관광부 고시 제2023-16호(공연장 무대시설 안전진단 시행세칙)의 무대시설 정밀안전진단 기준에 따른 안전진단 실시

2) 현 상태에 따른 대안 및 대책제시

3) 보고서 작성 기준에 의한 정기검사 결과 보고서를 작성해서 제출

Ⅱ. 시방서

가. 안전진단 참가 업체 자격조건

1) 공연장 무대시설에 대한 안전진단을 시행할 수 있는 기관은 공연법 시행령 별표1의 기술 인력과 안전진단 장비를 갖춘 법인, 단체 중에서 동법시행령 제10조 제5항의 규정에 의한 문화체육관광부장관으로부터 지정을 득한 기관

나. 안전진단 검사(기술)자 요건 및 인원

1) 검사(기술)자는 무자격자나 자격 미달자는 검사에 참여할 수 없다.

2) 특급기술자(기계․전기․기계안전분야 기술사) 1명

3) 고급기술자는 기계․금속․산업안전기사 1명, 전기․전자기사 1명

4) 초급기술자는 기계․금속․산업안전․전기․전자산업기사 1명 이상

다. 일반사항

1) 검사업체는 본 과업지시서, 관계법령, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 하며 수행한 과업성과에 대한 모든 책임을 진다.

2) 검사업체는 과업수행 전에 다음사항이 포함된 “과업수행 계획서”를 작성·제출 하여야 하며 과업수행 시 이를 이행하여야 한다.

가) 검사항목에 따른 검사 및 측정방법과 일정계획서

나) 본 과업수행을 위한 일정별 인원투입 계획

다) 진단 시 안전 대책

3) 본 과업수행중 공연장의 공연 및 행사에 따른 일정변동으로 무대시설의 사용이 부득이한 경우 검사업체는 검사를 중지하고 원상 복구하여 공연 및 행사 진행에 지장을 초래하지 않도록 하여야 한다.

4) 본 과업 수행 중 기존 시설물에 손상을 입혔을 경우에는 검사업체 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

5) 본 과업수행은 보고서 제출로 완료되며 보고서 제출 시 과업수행에 따른 전 과정을 촬영한 천연색 사진첩 3부를 제출하여야 한다.

6) 본 과업수행과 관련된 기록 및 자료는 국립아시아문화전당의 사전승인 없이는 본 과업이외의 사항에 사용할 수 없으며 불이행으로 발생되는 모든 책임은 검사업체가 진다.

7) 본 과업수행 중 고소작업 및 기타 작업의 안전대책을 명확히 세워 인명 및 재산상의 피해가 없도록 하고 만약 피해 발생 시 검사업체가 모든 책임을 진다.

8) 본 과업은 계약기간 내에 예정공정에 맞추어 차질 없이 수행되어야 한다. 다만 다음과 같이 부득이한 사유가 발생되었을 경우 국립아시아문화전당 검사업체간의 협의를 거처 과업기간을 단축 또는 연기할 수 있다.

가) 천재지변 또는 불가항력적 사유로 인하여 과업수행이 불가능하다고 국립아시아문화전당이 인정할 때

나) 공연 및 행사진행 등 국립아시아문화전당의 사정으로 과업기간이 부적합할 때

다) 추가업무 및 특별업무의 수행지시나 조사 및 물량의 변동으로 검사일정의 조정이 불가피할 때

9) 본 과업수행중 공연장의 사정 및 일정변동 등으로 주간(낮)에 정기검사가 어려울 경우 부득이 야간(심야) 시간을 이용하여 과업을 수행하여야 한다.

10) 본 과업의 제반조건을 위반하거나 과업수행이 불가능하다고 인정될 때 국립아시아문화전당은 일방적인 계약해지를 할 수 있다.

11) 본 안전진단에 참가한 인원은 다음 사항을 행하여서는 안 된다.

가) 공연 및 행사에 지장을 초래하는 행위

나) 허가 없이 타 시설물이나 장소를 출입하는 행위

다) 지정된 장소 이외에서 흡연하는 행위

Ⅲ. 과업지시서

국립아시아문화전당 무대시설 정밀안전진단

제1조 (목적)

국립아시아문화전당(이하“발주자”라 한다)과 안전진단 용역업체(이하“시행사”라 한다)와의 안전진단 용역 계약(이하“계약”이라 한다)을 체결하여 국립아시아문화전당의 정밀안전진단을 실시 하는데 목적이 있다.

제2조 (의무)

“발주자”와 “시행사”는 계약을 이행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 입각하여 본 계약 내용을 충실히 이행하여야 한다.

제3조 (용역의 범위)

용역의 범위는 “발주자”의 대공연장 무대기계 시설에 대한 공연법이 정한 안전진단 항목을 검사하고, 점검표에 맞춰 보고서를 작성하여 제출하여야한다.

제4조 (용역의 기간)

용역 기간은 계약체결일 ~ 2024년 10월 31일 (목) 이며 현장 검사, 보고서 제출을 완료하여야한다.

제5조 (용역관리책임자 및 기술요원)

① “시행사”는 용역관리책임자를 선임하여 “발주자”에게 통보한다.

② “시행사”의 용역관리책임자 및 기술요원은 과업수행계획서에 제시된 참여인력이어야 하며, 부득이한 사유로 다른 인력으로 교체하고자 할 때에는 동등 또는 그 이상의 능력을 가진자를 투입하되 “발주자”의 승인을 얻어야 한다.

③ 안전진단 용역은 고소 및 위험 작업이 많으므로 필요한 안전조치를 충분히 강구하여 인  명 및 재산상의 피해가 발생치 않도록 하여야 하며, 만약 피해 발생 시 “시행사”가 모든 책임을 부담하여야 한다.

제6조 (착수 및 보고)

“시행사”는 계약일로부터 7일 이내에 다음 사항이 포함된 “과업수행계획서”를 작성 제출하여 “발주자”의 승인을 받은 후 검사에 착수하고 착수계를 제출하여야 한다.

① 과업수행을 위한 각 부위별 조사항목에 대한 조사(진단)방법을 명기한 계획 및 공정표

② 과업수행을 위한 인력 및 장비 투입 계획

③ 계측장비 목록

④ 기타 발주측이 요청하는 사항

제7조 (검사 완료 및 보고서 제출)

① 검사 완료시 무대시설의 문제점 및 대책, 의견서 및 검사 사진을 포함하여 종합보고서를 제작한 후 3부(A4 크기)와 CD 3장을 제출하여야한다(단, “시행사”의 사정으로 늦어질 경우 “발주자”에게 사전에 승인을 얻은 후 실행한다).

② 검사는 최종적으로 「무대시설 안전진단 결과보고서」를 제출하여야만 완료된 것으로 한다.

제8조 (손해배상책임)

“시행사”는 안전진단 용역 중 시설물을 파손하는 등으로 “발주자”에게 손해를 끼쳤을 경우 “시행사”의 책임으로 원상 복구하여야 하며, 작업 지연으로 인한 손실이 있을 경우 배상해야하며 발주자은 을에게 계약을 해지할 수 있다.

제9조 (대금지급방법)

“시행사”가 안전진단을 완료하고 제반 서류를 제출하였을 경우에 계약 금액을 지급한다.

제10조 (계약의 해지)

“발주자”는 다음 각 호의 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

① “시행사”가 계약(안전진단)에서 정한 의무를 특별한 사정(천재지변, 전쟁 등)없이 이행하지 아니한 때

② “시행사”가 “발주자”의 점검 요청에 이유 없이 응하지 아니하여 “발주자”에게 서면으로 년3회 이상 경고를 받았을 때

③ 제3자로부터 압류, 가압류, 가처분, 체납처분 등의 강제집행 및 파산선고를 받았을 경우

④ 금융기관으로부터 부도처분 또는 거래정지를 당한 경우

⑤ “시행사”가 유지 보수 계약의 업무를 기타 사유 등에 의해 계속 수행하기 어렵다고 “발주자”가 판단하였을 경우

⑥ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 위반으로 행정처분 기간일 경우

제11조 (소송)

본 계약의 분쟁 발생 시 이에 대한 소송은 “발주자”의 소재지 관할 법원으로 한다.

제12조 (기타)

① 본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 “발주자”와 “시행사”가 합의하여 결정하되 합의가 이루어지지 않을 경우 관련 회계 규정에 근거한 “발주자”의 해석에 따른다.

② 사전 동의 없이 본 계약에 따른 권리와 의무를 타인에게 양도할 수 없다.

Ⅳ. 안전관리 지침 사항

1. 계약상대자는 본 용역을 수행함에 있어 안전 및 보안사고가 발생하지 않

도록 예방은 물론 제반 안전 및 보안조치를 강구하여야 한다.

2. 계약상대자는 용역 착수 전에 “안전관리 서약서”를 제출하여야 한다.

3. 계약상대자는 용역 착수 전에 위험성 평가를 실시하여 “위험성평가표”

를 제출하여야 한다.

4. 계약상대자는 용역 착수 전에 “안전예방 대책계획서”를 제출하여야

한다.

5. 계약상대자는 신종 코로나 바이러스 확산 방지, 공공사업장의 근로자

건강 보호를 위해 공공사업현장에서“감염병 예방 및 관리에 관한

법률“및 ”감염병 예방 및 확산방지를 위한 사업장 대응지침(고용부)“      등 관련법규 및 지침에 따른 사업자의 의무를 준수하여야 한다.

6. 계약상대자의 귀책사유로 인한 안전사고가 발생하는 경우 이에 대한 책

임을 진다. 또한 업무수행 중 사고에 대비 상해보험 또는 산업재해보상

보험에 가입에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

7. 계약대상자는  본 과업에 투입되는 인력에 대한 서전 안전 및 보안교육을

실시하고, 과업에 소요되는 각종 보호구를 지급·착용한다.

8. 계약상대자는 본 광버 수행 중 위험작업시 필요에 따라 ‘안전작업허가서

‘ 발행을 요청할 수 있고, 생명 및 신체 등이 위험에 노출되는 등 상황에

따라 ‘적업중지’를 요청할 수 있다.

Ⅴ. 국립아시아문화전당 시설물 세부내역

구 분	조명 시설	음향 시설	막시설	방화막	리프트	회전 무대	승강 무대	합 계
극장1	14	16	89	-	-	-	36	155
극장2	-	-	59	1	2	-	1	63
극장3	4	-	6	-	-	-	-	10
어린이 극장	6	-	2	-	-	-	-	8
합 계	24	16	156	1	2	-	37	236

1. 극장 1 무대기계 상부 구조물 (PLC)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	MOVABLE LIGHT BRIDGE (NO.1 ~ 14)	14조	TRAVEL: 0.75kw × 2 U-D : 5.5kw × 6P
2	CURTAIN BATTEN (NO.1 ~ 3)	3조	4.0kw × 6P
3	CURTAIN BATTEN (NO.4 ~ 5)	2조	2kw × 6p
4	장비 이동 시스템	1조	4kw × 4P
합 계		20조

2. 극장 1 무대기계 상부 구조물 (AXIS)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	FLY SET BATTEN (NO.1 ~ 45)	45조	15kw × 4P
2	REAR FLY SET BATTEN (NO.46 ~ 47)	2조	15kw × 4P
3	POINT HOIST	11조
4	CHAIN HOIST	24조
합 계		82조

3. 극장 1 무대음향 상부 구조물 (CHAIN HOIST)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	CHAIN HOIST	16조	0.75kw
합 계		16조

4. 극장 1 무대조명용 상부 구조물 (POINT HOIST)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	POINT HOIST	1조
합 계		1조

4. 극장 1 무대기계 하부 구조물 (PLC)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	NO.1 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
2	NO.2 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
3	NO.3 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
4	NO.4 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
5	NO.5 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
6	NO.6 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
7	NO.7 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
8	NO.8 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
9	NO.9 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
10	NO.10 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
11	NO.11 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
12	NO.12 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
13	NO.13 STAGE LIFT	1조	7.5 kw × 6p
14	NO.14 STAGE LIFT	1조	7.5 kw × 6p
15	NO.15 STAGE LIFT	1조	7.5 kw × 6p
16	NO.16 STAGE LIFT	1조	7.5 kw × 6p
17	NO.17 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
18	NO.18 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
19	NO.19 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
20	NO.20 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
21	NO.21 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
22	NO.22 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
23	NO.23 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
24	NO.24 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
25	NO.25 STAGE LIFT	1조	7.5 kw × 6p
26	NO.26 STAGE LIFT	1조	7.5 kw × 6p
27	NO.27 STAGE LIFT	1조	7.5 kw × 6p
28	NO.28 STAGE LIFT	1조	7.5 kw × 6p
29	NO.29 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
30	NO.30 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
31	NO.31 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
32	NO.32 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
33	NO.33 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
34	NO.34 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
35	NO.35 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
36	NO.36 STAGE LIFT	1조	15 kw × 6p
합 계		36조

5. 극장 2 무대기계 상부 구조물 (PLC)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	SAFETY CURTAIN	1조	11kw × 4P
2	HOUSE CURTAIN	1조	U-D : 11 kw × 4p SLANT : 2.2kw × 4p DRAW : 0.75kw × 4p
3	NO.1 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
4	NO.2 FLY SET BATTEN (반사판)	1조	11kw × 4p
5	NO.3 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
6	NO.4 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
7	NO.5 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
8	NO.6 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
9	NO.7 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
10	NO.8 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
11	NO.9 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
12	NO.10 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
13	NO.11 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
14	NO.12 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
15	NO.13 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
16	NO.14 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
17	NO.15 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
18	NO.16 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
19	NO.17 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
20	NO.18 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
21	NO.19 FLY SET BATTEN (반사판)	1조	11kw × 4p
22	NO.20 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
23	NO.21 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
24	NO.22 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
25	NO.23 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
26	NO.24 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
27	NO.25 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
28	NO.26 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
29	NO.27 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
30	NO.28 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
31	NO.29 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
32	NO.30 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
33	NO.31 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
34	NO.32 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
35	NO.33 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
36	NO.34 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
37	NO.35 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
38	NO.36 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
39	NO.37 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
40	NO.38 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
41	NO.39 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
42	NO.40 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
43	NO.41 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
44	NO.42 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
45	NO.43 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
46	NO.44 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
47	NO.45 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
48	NO.46 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
49	NO.47 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
50	NO.48 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
51	NO.49 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
52	NO.50 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
53	NO.51 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
54	NO.52 FLY SET BATTEN	1조	11kw × 4p
55	NO.1 CEILING DOOR	1조	4kw × 6p
56	NO.2 CEILING DOOR	1조	4kw × 6p
57	NO.1 ROLL BATTEN	1조	0.4kw × 4p
58	NO.2 ROLL BATTEN	1조	0.4kw × 4p
59	NO.3 ROLL BATTEN	1조	0.4kw × 4p
60	NO.4 ROLL BATTEN	1조	0.4kw × 4p
합 계		60조

6. 극장 2 무대기계 하부 구조물 (PLC)

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	ORCHESTRA LIFT	1조	30kw × 6p
2	TRAP LIFT	2조
합 계		3조

7. 극장 3 무대기계 상부 구조물

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	PLACARD BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
2	NO.1 DRAW CURTAIN	1조	0.4 kw × 4p
3	NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
4	ROLL SCREEN	1조	0.4 kw
5	NO.2 DRAW CURTAIN	1조	0.4 kw × 4p
6	NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
7	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
8	FLAG BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
9	CEILING LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw * 6p
10	HORIZOINT CURTAIN	1조	전동식
합 계		10조

8. 어린이극장 무대기계 상부 구조물

NO	조 물 명	수 량	구 동 부
1	NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
2	NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
3	NO.3 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
4	NO.4 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
5	NO.5 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
6	NO.6 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1조	2.2 kw × 6p
7	ROLL SCREEN	1조	0.4 kw × 4p
8	SET B 장치걸이대	1조	1.5 kw × 4p
합 계		8조

Ⅵ. 특별 시방서

1.  무대시설의 세부진단 항목 및 방법(안전진단시행세칙8조4항)

[별표 6] 무대시설 정밀안전진단 기준  (제8조제1항 및 제2항 관련, 구동 무대기계·기구가 있는 경우)

분 류

점 검 대 상

점 검 기 준

1. 비파괴검사

(1) 완전용입 맞대기

용접부

해당 구조물이나 기구의 안전관리에 필요한 안전율을 확보하는데 지장을 줄 수 있는 결함(오버랩, 언더컷, 균열, 불완전용입, 불완전용융, 슬래그 혼입, 기공 등)이 없을 것

인장응력이나 반복하중을 받는 완전용입 맞대기 용접부 중 책임기술자가 필요하다고 인정한 부분은 KS B 0845의 시험방법에 따라 방사선투과시험을 실시하며 그 결과는 KS B 0845의 2류 이상일 것

인장응력이나 전단응력을 받는 완전용입 맞대기 용접부는 KS B 0896의 시험방법에 따라초음파탐상시험을 실시하며 그 결과는 KS B 0896의 3류 이상일 것

T-이음부와 모서리 이음부의 완전용입부는  KS B 0896의 시험방법에 따라 초음파탐상시험을 실시하며 그 결과는 인장응력 부재의 경우 KS B 0896의 2류 이상, 압축응력 부재의 경우 3류 이상일 것

용접비이드 및 그 근방은 육안검사 또는 KS D 0213의 시험방법에 따른 자분탐상검사를 실시하며 해당 부분에 결함이 없을 것

(2) 필렛 용접부 또는

부분용입 용접부

해당 구조물이나 기구의 안전관리에 필요한 안전율을 확보하는데 지장을 줄 수 있는 결함(오버랩, 언더컷, 균열, 불완전용입, 불완전용융, 슬래그 혼입, 기공 등)이 없을 것

필렛 용접부와 부분용입 용접부는 KS D 0213의 시험방법에 따른 자분탐상검사를 실시하며 해당 부분에 결함이 없을 것

용접비이드 및 그 근방은 육안검사 또는 KS D 0213의 시험방법에 따른 자분탐상검사를 실시하며 해당 부분에 결함이 없을 것

1. 비파괴검사

(3) 동력전달 회전축

동력전달 회전축은 KS B 0896의 시험방법에 따라 초음파탐상시험을 실시하며 무대기구 구동시 발생하는 반복하중이나 충격하중 등에 의해 파손을 유발할 수 있는 균열 등의 결함이 축의 표면과 내부에 없을 것

(4) 기타

상기 대상 외에 정기검사결과 책임기술자가 필요하다고 인정하는 부분에 대하여 적정한 비파괴검사를 수행하여 해당 구조물이나 기구의 안전관리에 필요한 안전율을 확보하는데 지장을 줄 수 있는 결함이 없을 것

2. 진동시험

구동부* 및 동력전달부**

구동부 및 동력전달부의 진동시험은 KS B ISO 10816-1의 시험방법을 따르며 아래 표를 참고하여 책임기술자가 적절한 시험조건을 결정할 것

측정량	속도
측정위치	측정 가능한 위치 중 회전축 끝에서 가까운 곳
측정방향	축방향, 수직방향, 수평방향
주파수 대역 (최소 범위)	10Hz ~ 1,000Hz

무대기구의 운전에 의해 구동부 및 동력전달부에 반복적으로 가해지는 진동이 구동부와 동력전달부 그리고 지지구조에 손상을 주지 않을 것

측정 데이터의 주파수 분석에서 구동부 및 동력전달부의 요소부품에 손상에 의해 발생하는 이상 진동 성분이 없을 것

무대기구의 원활한 운전을 방해하고 구동부와 동력전달부 그리고 지지구조의 체결강도를 저하시킬 수 있는 과도한 진동이 없을 것

* 전동기, 감속기, 유압 펌프 등

** 동력전달축, 하중 지지 베어링, 기어박스 등

3. 내시경검사

(1) 감속기 및 기어박스

내시경검사를 통해 감속기 및 기어박스에 대한 아래 사항을 확인할 것

내부 기어의 치면 상태

내부 윤활유 상태

기어 치면의 맞물림 상태

내부 기어와 축의 연결 상태

구동부의 작동 성능에 지장을 줄 수 있는 기어의 손상(피팅(pitting), 파손, 소성변형, 스코링(scoring), 마모 등)이 없을 것

내부 윤활유는 산화되지 않아야 하며 부유물이 없을 것

기어의 치면은 축방향으로 전체적으로 맞물려 있어야 하며, 동력전달의 손실이나 과대한 진동을 유발하지 않을 것

기어와 축은 견고히 고정되어 있으며 일렬로 정렬되어 있을 것

4. 구조해석

(1) 무대기계기구지지

구조물

역학이론을 적용한 해석적 방법(analytical method)이나 수치계산적 방법(numerical method) 등을 이용하여 구조물에 가해지는 하중에 의해 발생하는 변형과 내력을 계산할 것

구조해석에서는 구조물에 재하될 것으로 예상되는 아래의 하중을 고려할 것

고정하중(자중)

적재하중

구동하중

평형추하중

재하되는 하중의 합산은 구조물의 강도에 가장 불리한 조건으로 계산하며, 하중의 크기와 방향을 고려하여 벡터값으로 계산할 것

구조물을 구성하는 부재, 구조물의 고정부(앵커볼트 등), 구조물의 지지부(행어 등)는 안전율 4 이상을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)

4. 구조해석

(1) 무대기계기구지지

구조물

구조물을 구성하는 부재의 처짐량은 부재 지지점 사이 길이의 1/300 이하일 것

구조물을 구성하는 부재는 수명을 단축시키거나 균열 및 파단을 초래하는 등 안전에 지장을 줄 수 있는 과도한 변형이 없을 것

Ⅶ. 무대시설 정밀안전진단 결과 보고서 작성 기준

[별표 5] 무대시설 안전진단 결과보고서 작성 기준

(제5조제3항, 제6조제3항, 제7조제3항, 제8조제4항 관련)

구 분	작 성 기 준
1. 일반사항	현장에서 사용하는 안전 진단양식과 보고서는 체계적으로 작성하며 결함에 대한 설명과 결함의 개략도가 포함되도록 한다. 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확하게 작성한다. 현장사진을 촬영하여 결함을 확인할 수 있도록 하며 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 양식에서 상호 참조할 수 있도록 한다. 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 관한 설명을 보충하기 위한 수단으로 사용한다. 노후화된 부재에 대한 간단한 입체단면도와 평면도를 사용하여 결함의 형태와 치수를 명확히 이해할 수 있도록 한다. 보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하고 진단일시와 기타 자료의 근거를 기록한다.
2. 표 지	보고서의 표지제목에는 설계검토, 등록 전 안전검사, 정기 안전검사, 정밀안전진단 등 해당 안전진단의 종류를 병기한다.
3. 서 두	보고서의 표지 다음에 안전진단의 개략을 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다. 가. 제출문(안전진단기관의 장) 나. 참여 진단요원 명단 다. 공연장의 전경사진 라. 안전진단 실시결과 요약문 마. 보고서 목차
4. 안전진단 개 요	안전진단의 범위와 과업내용 등 안전진단 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다. 가. 진단의 목적 나. 공연장 및 무대시설의 개요 및 이력사항 다. 진단의 범위 및 과업내용 라. 사용장비 및 기기 마. 진단 수행일정
5. 안전진단 실시결과	설계검토, 등록 전 안전검사, 정기 안전검사, 정밀안전진단 등 안전진단의 종류에 따라 안전진단 시행세칙 제5조로부터 제8조까지의 검사기준에 따른 진단결과를 작성한다. 조사·시험·측정의 경우는 결과분석과 평가결과를 기록한다. 진단결과에 따라 손상 및 결함사항에 대하여는 적용할 보수·보강방법을 제시한다(설계검토의 경우는 대안을 제시한다) 안전진단에서 지적된 사항에 대한 평가는 다음 기준을 따른다. 가. 교체 : 신규로 교체가 요구되는 사항 나. 보수 : 수리가 요구되는 사항 다. 수정 : 재조정하여 수정될 수 있는 사항 라. 주의 : 사용상 주의가 필요한 사항 마. 권고 : 안전을 위하여 권장하는 사항
6. 종합결론 및 건의사항	진단결과의 종합결론 ㅇ 무대시설의 안전수준을 무대기계·기구별로 다음 기준에 따라 평가한다. - 양호 : 안전상태가 양호한 무대시설 - 요보수 : 보수나 요소부품의 교체가 필요한 무대시설 - 요교체 : 구동부 전체 또는 시스템 전체에 대한 교체가 필요한 무대시설 ㅇ 설계검토의 경우는 설계상의 개선 요망사항을 구체적으로 작성한다. ㅇ 등록 전 안전검사의 경우는 무대시설의 보완 또는 개·보수 요구사항을 무대기계·기구별로 구체적으로 작성한다. ㅇ 정기 안전검사의 경우는 - 정밀안전진단의 필요성이 있는 경우에는 정밀안전진단 실시 이후 작성한다. - 정밀안전진단을 요하지 않는 경우는 무대시설의 보완 또는 개·보수 요구사항을 무대기계·기구별로 구체적으로 작성한다. ㅇ 정밀안전진단의 경우는 - 정기 안전검사 및 정밀안전진단 실시 결과 나타난 무대시설의 보완 또는 개·보수 요구사항을 무대기계·기구별로 구체적으로 작성한다. 진단결과 무대시설의 사용제한의 필요성 여부를 작성한다. 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항을 작성한다. 기타 필요한 사항을 작성한다.
7. 부 록	검사 사진 측정, 시험성과표 무대기계·기구 현황 자료 ※ 설계검토의 경우는 무대시설 설계도면 등
8. 기 타	설계검토의 경우는 해당 안전진단의 내용에 적합하게 조정하여 결과보고서를 작성한다.

[별표 1의3] <개정 2016. 5. 17.> 안전진단기관의 요건(제10조의2 관련)
구분	요건
기술인력	다음 각 호의 자격기준에 해당하는 사람 중 10명 이상을 채용하되, 기계 분야 자격자 5명(기술사 1명 포함), 전기 분야 자격자 3명 및 금속분야 자격자 2명을 포함해야 한다. 1. 「국가기술자격법」에 따른 기계ㆍ전기ㆍ기계안전 분야의 기술사 2. 「국가기술자격법」에 따른 기계ㆍ전기ㆍ전자ㆍ금속 또는 산업안전 분야 기사 이상 자격자로서 해당 실무경력이 3년 이상인 사람 3. 「국가기술자격법」에 따른 기계ㆍ전기ㆍ전자ㆍ금속 또는 산업안전 분야 산업기사 이상 자격자로서 해당 실무경력이 5년 이상인 사람 4. 「고등교육법」에 따른 대학의 기계ㆍ전기ㆍ전자ㆍ금속 또는 산업안전 분야 관련 학과를 졸업한 사람(법령에서 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정한 사람을 포함한다)으로서 해당 실무경력이 5년 이상인 사람 5. 「고등교육법」에 따른 전문대학의 기계ㆍ전기ㆍ전자ㆍ금속 또는 산업안전 분야 관련 학과를 졸업한 사람(법령에서 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정한 사람을 포함한다)으로서 해당 실무경력이 7년 이상인 사람 6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 사람과 같은 수준 이상의 자격이 있다고 문화체육관광부장관이 인정하는 사람
안전진단장비	다음 각 호의 검사ㆍ시험 등을 위한 장비를 각각 1대 이상 보유해야 한다. 1. 육안검사: ① 산업용 내시경 ② 버니어 캘리퍼스(Vernier Calipers) 2. 구동검사: ① 회전속도계 ② 절연저항계 ③ 전류계 ④ 전압계 ⑤ 소음계 ⑥ 온도계 ⑦ 와이어로프 결함테스터 ⑧ 와이어로프 장력테스터 ⑨ 초음파 두께측정기 ⑩ 조도계 ⑪ 콘크리트강도측정기 ⑫ 철근부식측정기 3. 비파괴시험: ① 자분탐상시험기 ② 방사선투과시험기 ③ 초음파탐상시험기 4. 진동시험: ① 진동계 ② 진동분석장비(FFT 분석기) 5. 구조해석: 구조해석용 프로그램
비고: 방사선투과시험기 및 구조해석용 프로그램과 그 사용 인력은 대학 또는 연구소와의 용역계약에 의하여 대체할 수 있다.

Ⅷ. 기타사항

가. 계약상대자의 귀책사유로 인한 안전사고가 발생하는 경우 이에 대한 책임을 진다. 또한 업무수행 중 사고에 대비 상해보험 또는 산업재해보상보험에 가입에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

나. 성희롱, 성폭력이 발생하지 않도록 노력하여야 한다.